# Systemarchitektur und elektrotechnische Auslegung von Photovoltaikanlagen: Module, Stränge und Wechselrichter

## 1 Einleitung und konzeptionelle Grundlagen

Die korrekte Auslegung von Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssystemen stellt eine komplexe, interdisziplinäre ingenieurtechnische Aufgabe dar. Sie erfordert ein tiefgreifendes Verständnis der physikalischen Eigenschaften von Halbleitern unter wechselnden klimatischen Bedingungen, der Topologie von Leistungselektronik in Wechselrichtern sowie der strikten Anwendung nationaler und internationaler Normen. Mit Stand vom 08.09.2026 bildet die technische Prüfung und Auslegung der Konfiguration zwischen PV-Modulen, DC-Strängen und MPP-Trackern (Maximum Power Point) den Kern einer jeden sicheren und ertragreichen Anlagenplanung.

Die nachfolgende Dokumentation analysiert die physikalischen, regulatorischen und softwaretechnischen Zusammenhänge bei der Zusammenstellung von Modulen und Wechselrichtern. Grundlage dieser Betrachtung ist die Systemlogik, wie sie in fortschrittlichen computergestützten Planungswerkzeugen (beispielsweise implementiert in den C#-Modulen EPOS.Kern/Allgemein/Import/StrangPlausibilitaet.cs für die Prüfung und EPOS.Kern/Allgemein/Import/StrangAuslegung.cs für die Auslegungshilfe) realisiert wird. Ziel ist es, ein umfassendes, tiefgründiges Verständnis für die acht zentralen Auslegungsregeln, das dazugehörige Meldungswesen, die Softwarearchitektur der Validierung und die Methodik zur proaktiven Unterstützung der passenden Komponentenauswahl zu vermitteln. Dabei werden die statischen Auslegungsregeln in den Kontext dynamischer Umwelteinflüsse und aktueller Normen, wie der DIN VDE 0100-712 und der novellierten VDE-AR-N 4105:2026-03, gesetzt.

## 2 Die Begriffswelt und topologische Struktur der Systemauslegung

Um die Interaktion der Komponenten auf physikalischer und logischer Ebene präzise zu beschreiben, ist eine exakte Definition der verwendeten Parameter unerlässlich. Diese Definitionen bilden das semantische Fundament für die nachfolgenden mathematischen und logischen Verifikationsschritte.

| Begriff | Definition und elektrotechnische Bedeutung | Systemische Implikation in der Software |
| --- | --- | --- |
| Modul | Die kleinste zusammenhängende Stromerzeugungseinheit. Ein Katalogmodul wird durch Werte unter Standard-Testbedingungen (STC: 1.000 W/m², 25 °C Zelltemperatur, Air Mass 1,5) definiert1. | Liefert die Basisparameter (Leerlaufspannung), (Spannung im optimalen Arbeitspunkt), (Kurzschlussstrom), (Temperaturkoeffizient Spannung), (Temperaturkoeffizient Strom) und (Nennleistung). |
| Strang (String) | Eine Reihenschaltung von Solarmodulen. In dieser Verschaltung addieren sich die Einzelspannungen der Module zu einer Gesamtspannung, während der Strom durch das Glied mit dem geringsten Stromfluss (bzw. durch Baugleichheit) limitiert bleibt4. | Bestimmt die maximale Systemspannung und die Eingangsspannung am Wechselrichter. Wird in der Strangtabelle des PV-Dialogs als Parameter erfasst. |
| Parallele Stränge | physikalisch getrennte, jedoch identisch konfigurierte Stränge, die parallel auf denselben Leistungseingang geschaltet werden. Hier addieren sich die Ströme, während die Spannung konstant bleibt5. | Kritisch für die Auslegung der Stromtragfähigkeit und des Kurzschlussstroms () am Eingang des Wechselrichters. |
| MPPT | Maximum Power Point Tracker. Eine leistungselektronische Regelschleife im Wechselrichter, die Strom und Spannung kontinuierlich anpasst, um das maximale Leistungsprodukt abzugreifen6. | Jeder MPPT besitzt ein hardwarespezifisches Betriebsfenster ( bis ) sowie eine absolute Stromgrenze, die nicht überschritten werden darf. |
| Gerät | Ein physischer Wechselrichter, der Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom wandelt. | Identifiziert durch eine Gerätenummer. Stränge mit derselben Nummer nutzen die Gesamtkapazität desselben Geräts. Bei Mehrfachbelegung teilen sich die Stränge die AC-Nennleistung. |
| DC/AC-Verhältnis | Der Quotient aus der summierten DC-Nennleistung () der angeschlossenen Module und der maximalen AC-Ausgangsleistung des Geräts9. | Indikator für die Überdimensionierung (Overpaneling) des PV-Generators, entscheidend für die Wirtschaftlichkeit und das Inverter Clipping. |

## 3 Thermische Modellierung und Umwelteinflüsse auf Halbleiter

Die in Datenblättern deklarierten Nennwerte basieren auf den Standard-Testbedingungen (STC), die in der realen Umgebung nahezu nie eintreten. Ein Einstrahlungswert von 1.000 W/m² geht im Freifeld mit einer signifikanten Aufheizung des Moduls einher, wodurch die reale Zelltemperatur weit über den geforderten 25 °C liegt1. Für die ingenieurtechnische Anlagenplanung ist es daher zwingend erforderlich, das Verhalten des Silizium-Halbleiters unter extremen Temperaturbedingungen zu simulieren.

### 3.1 Dynamische Temperaturmodelle versus statische Grenzwerte

In der wissenschaftlichen Leistungsmodellierung existieren komplexe Modelle zur Vorhersage der exakten Zelltemperatur. Das Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) Modell definiert beispielsweise realistischere Referenzbedingungen (800 W/m², 20 °C Lufttemperatur, 1 m/s Windgeschwindigkeit), bei denen typische Zelltemperaturen von etwa 45 °C erreicht werden2.

Noch präziser arbeiten empirische Wärmeverlustmodelle wie das Faiman-Modell oder das Sandia-Temperaturmodell, welche die Umwelteinflüsse detailliert aufschlüsseln. Beim Faiman-Modell wird die Modultemperatur () mithilfe der Formel  ermittelt14. Die Berechnung integriert folgende fundamentale physikalische Parameter:

- (Ambient Air Temperature): Die Umgebungslufttemperatur in °C.

- (Plane of Array Irradiance): Die spezifische solare Bestrahlungsstärke, die unter Berücksichtigung des Aufstellwinkels exakt auf die Moduloberfläche trifft (in W/m²).

- : Ein konstanter Wärmeübergangskoeffizient, der die windunabhängige Wärmeabstrahlung und thermische Konvektion des Moduls beschreibt (in W/(m²K)).

- : Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient, der die Effizienz der Modulkühlung durch Luftströmungen abbildet (in W/(m³sK)).

- (Wind Speed): Die lokale Windgeschwindigkeit in m/s, welche die konvektive Kühlung dynamisch skaliert14.

Das Sandia-Modell baut auf empirischen Messungen auf und berechnet zunächst die Modultemperatur über ähnliche Umweltdaten. Im Anschluss wird die tatsächliche Zelltemperatur () abgeleitet, indem ein empirischer Temperaturdifferenzparameter () und die Einstrahlung () mit einer Referenzeinstrahlung ( von 1.000 W/m²) ins Verhältnis gesetzt werden: 16. Neuere Forschungsansätze berücksichtigen zudem den radiativen Wärmeverlust an den kalten Himmel, um die Präzision dynamischer Simulationen weiter zu steigern17.

Für die statische Grenzwertermittlung im Auslegungsstadium (Dimensionierung der Hardware) sind solche flüchtigen, zeitaufgelösten Modelle (, , ) jedoch zu komplex und im Sinne der Anlagensicherheit nicht konservativ genug. Es bedarf statischer Hüllkurven, die deterministische Worst-Case-Szenarien ohne Berücksichtigung kühlender Faktoren absichern. Die internationale Praxis (beispielsweise verankert in der IEC 62548 und der DIN VDE 0100-712) definiert hierzu feste Auslegungstemperaturen für die Berechnung der Spannungsgrenzen19.

- Der kalte Fall (-10 °C Zelltemperatur): Bei sinkenden Temperaturen verringert sich die Eigenleitungsdichte des Halbleiters, was den internen Leckstrom minimiert und die Spannung an den Klemmen drastisch ansteigen lässt22. Dieser Zustand tritt typischerweise an kalten, klaren Wintermorgen auf. Die Leerlaufspannung () erreicht hier ihr absolutes Maximum, was die Isolationsfestigkeit und die Bauteiltoleranzen des Wechselrichters herausfordert.

- Der heiße Fall (+70 °C Zelltemperatur): Im Hochsommer können PV-Module durch die absorbierte Strahlung () und mangelnde Hinterlüftung Temperaturen von 70 °C oder mehr erreichen3. Die thermische Energie regt vermehrt Elektronen an, was den Strom minimal ansteigen lässt, jedoch die Spannung massiv absinken lässt. Dies ist der kritische Zustand für den Ertragsverlust, da die Systemspannung unter das Tracking-Fenster des Wechselrichters fallen kann.

### 3.2 Die Anwendung von Temperaturkoeffizienten

Um diese statischen Extremwerte mathematisch zu greifen, werden materialspezifische Temperaturkoeffizienten herangezogen, die im Datenblatt eines jeden PV-Moduls ausgewiesen sein müssen. Der Koeffizient  beschreibt die prozentuale Spannungsänderung pro Grad Celsius Abweichung von den 25 °C der STC-Bedingungen. Bei kristallinem Silizium ist dieser Wert stets negativ (typischerweise -0,25 %/°C bis -0,35 %/°C)3. Der Koeffizient  für den Kurzschlussstrom ist leicht positiv (ca. +0,04 %/°C bis +0,06 %/°C)3.

In der Praxis führt nicht jeder Hersteller einen spezifischen Koeffizienten für die Spannung im optimalen Arbeitspunkt (). In Softwaresystemen wie EPOS-Plan wird daher konservativ genähert, indem der Koeffizient der Leerlaufspannung () auch für die Kalkulation der MPP-Spannung herangezogen wird6. Diese Näherung hat sich als verlässlich erwiesen und wird in der UI in den Werkzeugtipps transparent kommuniziert.

## 4 Normative Rahmenbedingungen der Auslegung

Die mathematische Prüfung der Modul-Wechselrichter-Kombination existiert nicht im luftleeren Raum, sondern ist die direkte informationstechnische Übersetzung verbindlicher elektrotechnischer Normenkreise. Zwei Normen sind hier für die Logik der Auslegungsprüfung von entscheidender Bedeutung.

### 4.1 Die DIN VDE 0100-712: Sicherheit und Grenzwerte

Die DIN VDE 0100-712 regelt die Errichtung von Niederspannungsanlagen mit besonderem Fokus auf Photovoltaik-Stromversorgungssysteme27. Sie definiert die zwingenden Anforderungen an den Schutz gegen elektrischen Schlag, den Brandschutz und die Dimensionierung von Leitungen. Ein zentraler Aspekt der Norm, der in der Plausibilitätsprüfung (Regel P1 und P4) verankert ist, ist das Verfahren zur Berechnung der maximalen Systemspannung und des maximalen Stroms im Anhang B29. Die Norm begrenzt die Systemspannung im privaten und gewerblichen Niederspannungsbereich rigoros auf 1.000 V DC (in Großanlagen bis 1.500 V DC)5.

Zusätzlich fordert die Norm für den Schutz gegen Kurzschlüsse (relevant für die Stromgrenzen des MPPT), dass die Belastbarkeit der Systemkomponenten und Leitungen auf den 1,25-fachen Kurzschlussstrom () unter STC ausgelegt sein muss23. Dieser Korrekturfaktor () berücksichtigt das Phänomen, dass durch Wolkenrandeffekte (Linseneffekte, bei denen diffuses und direktes Licht zeitgleich auf das Modul treffen) oder hohe Reflexionsgrade (Albedo durch Schnee) die Einstrahlung kurzfristig weit über die 1.000 W/m² der STC-Bedingungen ansteigen kann31. Dieser Sicherheitsfaktor ist in der Softwarelogik der Stromprüfung als impliziter Bestandteil der thermischen Korrektur zu verstehen, um Überlastungen der Wechselrichter-Eingangsstufen auszuschließen. Ferner schreibt die Norm den zwingenden Einbau eines DC-seitigen Überspannungsschutzes (SPD Typ 2 oder Typ 1+2 Kombiableiter) zum Schutz des Wechselrichters vor transienten Spannungsspitzen (z. B. durch indirekte Blitzeinschläge) vor27.

### 4.2 Die VDE-AR-N 4105:2026-03: Netzanschluss und Wirkleistungsbegrenzung

Die am 1. März 2026 in Kraft getretene Neufassung der VDE-AR-N 4105 ("Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz") hat fundamentale Auswirkungen auf das Verständnis des DC/AC-Verhältnisses (Regel P6) in der Auslegungssoftware36. Die Norm regelt das Zusammenspiel von PV-Anlage und öffentlichem Netz und definiert klare Systemgrenzen.

Die gravierendste Neuerung betrifft Kleinsterzeugungsanlagen, für die nun ein stark vereinfachtes Anmeldeverfahren etabliert wurde. Die Norm stellt klar, dass sich die Grenze von 800 VA (Voltampere) für solche laienbedienbaren Steckersolargeräte ausschließlich auf die AC-seitige Einspeiseleistung des Wechselrichters bezieht37. Gleichzeitig wird die DC-seitige Modulleistung auf maximal 2.000 Wp (Watt Peak) begrenzt37. Für den Anschluss über eine klassische Schutzkontaktsteckdose (Schuko) greift zudem in Kombination mit der Produktnorm DIN VDE V 0126-95 ein Limit von 960 Wp; alles darüber erfordert eine spezielle Energiesteckvorrichtung (z. B. Wieland)22.

Für die Softwareauslegung bedeutet dies einen Paradigmenwechsel: Eine massive Überdimensionierung der DC-Seite (Overpaneling) ist normativ nicht nur geduldet, sondern wird im Bereich kleiner Anlagen zum Standard. Ein Balkonkraftwerk mit 2.000 Wp Modulleistung an einem auf 800 VA gedrosselten Wechselrichter entspricht einem DC/AC-Verhältnis von 2,5. Dies ermöglicht es dem Anlagenbetreiber, die 800 VA-Einspeisegrenze schon in den frühen Morgenstunden und bis spät in den Abend voll auszuschöpfen36. Der Wechselrichter kappt die überschüssige DC-Leistung in der Mittagszeit (Inverter Clipping)11. Auch für größere Hausdachanlagen fördert die Norm das Konzept der Überdimensionierung, wenngleich hier ab 2.000 Wp die Involvierung einer Elektrofachkraft und die Integration eines zertifizierten Netz- und Anlagenschutzes (NA-Schutz) obligatorisch werden37. Die Regel P6 der Software muss diese normative Toleranz gegenüber hohem DC/AC-Ratio durch eine entsprechend weiche Parametrisierung (Gelbe Warnung, kein harter Fehler) abbilden.

## 5 Die acht Kernregeln der algorithmischen Plausibilitätsprüfung

Die Sicherstellung der elektrischen Kompatibilität zwischen PV-Generator und Wechselrichter basiert auf einem strikten mathematischen Regelwerk. Ein fehlender Katalogwert führt in der Prüflogik (StrangPlausibilitaet.cs) stets zu einem "Gelben" Indikator. Eine "Fail-Safe"-Philosophie verbietet es, eine nicht prüfbare Konfiguration fälschlicherweise als sicher (Grün) zu deklarieren. Sind alle Parameter vorhanden, durchlaufen die Komponenten die folgenden acht Prüfungen.

### 5.1 P1: Leerlaufspannung im kalten Fall (Sicherheitskritisch – ROT)

Mathematische Formulierung:

Erläuterung der Variablen:

- : Anzahl der in Reihe geschalteten Module im Strang.

- (Open Circuit Voltage): Die Leerlaufspannung eines einzelnen Moduls unter STC. Das ist die maximale Spannung, die anliegt, wenn kein Strom fließt (z.B. bevor der Wechselrichter morgens zuschaltet).

- : Der Temperaturkoeffizient der Spannung. Er gibt an, um wie viel Prozent sich die Spannung pro Grad Temperaturabweichung verändert (ein negativer Wert, da Kälte die Spannung erhöht).

- : Die absolute maximale Eingangsspannung, die der Wechselrichter verarbeiten kann.

Ingenieurtechnischer Hintergrund: Diese Prüfung stellt die absolute Lebensversicherung für die Hardware dar. Die auf -10 °C temperaturkorrigierte Leerlaufspannung des seriell verschalteten Strangs darf die maximale Eingangsspannung () des Wechselrichters niemals überschreiten. Eine Überschreitung dieser Grenze führt unweigerlich zur Zerstörung der Leistungselektronik (IGBTs)23. Die Nichtbeachtung führt zudem zum sofortigen Erlöschen jeglicher Herstellergarantien10. Wird diese Regel verletzt, meldet das System einen kritischen Fehler (ROT: „der Wechselrichter kann bei Frost und Sonne Schaden nehmen“).

### 5.2 P2: MPP-Fenster im heißen Fall (Ertragskritisch – ROT)

Mathematische Formulierung:

Erläuterung der Variablen:

- (Maximum Power Point Voltage): Die Modulspannung, bei der das Produkt aus Strom und Spannung (also die Leistung) unter Standardtestbedingungen am größten ist. Dies ist die reguläre Arbeitsspannung.

- : Die untere Schwellenspannung des MPP-Trackers des Wechselrichters. Sinkt die Eingangsspannung darunter, kann der Arbeitspunkt nicht mehr nachgeführt werden.

Ingenieurtechnischer Hintergrund: Bei extremen sommerlichen Bedingungen (hohe Umgebungstemperatur , starke Einstrahlung  und Windstille ) können Modultemperaturen im Hochsommer auf 70 °C ansteigen3. Da Wärme den Halbleiterwiderstand verändert, fällt die Betriebsspannung () signifikant ab. Unterschreitet die kumulierte Strangspannung die untere Grenze des MPPT-Arbeitsfensters (), kann der MPP-Tracker den optimalen Leistungspunkt nicht mehr finden. Der Wechselrichter ist gezwungen, den Strom zu drosseln oder die Einspeisung vollständig einzustellen (Drop-out)23. Da dieser Effekt in den ertragsstärksten Sommermonaten auftritt, wird die Verletzung dieser Untergrenze kritisch eingestuft (ROT: „der Strang regelt im Sommer ab“).

### 5.3 P3: MPP-Fenster im kalten Fall (Effizienzkritisch – GELB)

Mathematische Formulierung:

Erläuterung der Variablen:

- : Die vom Hersteller festgelegte obere Spannungsgrenze des MPP-Trackers, bis zu der eine optimale Regelung des Arbeitspunktes garantiert wird.

Ingenieurtechnischer Hintergrund: An einem klaren, kalten Wintertag steigt die reguläre Betriebsspannung () an. Überschreitet diese die obere Grenze des optimalen MPP-Bereichs (), jedoch ohne die Zerstörungsgrenze  aus Regel P1 zu verletzen, arbeitet das System weiterhin elektrotechnisch sicher. Der Wechselrichter regelt den Arbeitspunkt jedoch künstlich ab oder betreibt die Wandlerbrücken in einem ineffizienten Teillastbereich. Dies resultiert lediglich in einer Warnung (GELB: „das Gerät regelt an der Grenze“).

### 5.4 P4: Eingangsstrom je MPPT (Brand- und Auslegungskritisch – ROT)

Mathematische Formulierung:

Erläuterung der Variablen:

- : Anzahl der Stränge, die parallel auf denselben physischen MPP-Tracker geschaltet werden.

- (Short Circuit Current): Der Kurzschlussstrom eines Einzelmoduls (der maximale Stromfluss im Fehlerfall).

- : Der Temperaturkoeffizient für den Strom. Anders als bei der Spannung ist dieser Wert leicht positiv, Strom steigt bei Wärme.

- : Der maximale zulässige Eingangsstrom des Trackers.

Ingenieurtechnischer Hintergrund: Die Summe der Kurzschlussströme aller an einem MPP-Tracker parallel geschalteten Stränge wird auf die höchste zu erwartende Temperatur (70 °C) extrapoliert27. Dieser extrapolierte Maximalstrom darf die Stromgrenze des Trackers () nicht überschreiten. Werden die physikalischen Stromgrenzen überschritten, kommt es zu thermischer Überlastung der internen Leiterbahnen und damit zu akuter Brandgefahr44. Ein Verstoß wird daher streng geahndet (ROT: „I ... A > ... A am MPPT n“).

### 5.5 P5: Strangzahl je MPPT (Topologiekritisch – GELB)

Mathematische Formulierung:

Erläuterung der Variablen:

- : Die Anzahl der am Wechselrichter physisch vorhandenen Anschlussklemmen (z.B. MC4-Steckplätze) pro Tracker.

Ingenieurtechnischer Hintergrund: Diese Prüfung validiert die physische Konfiguration. Eine rechnerische Überschreitung erfordert in der Baupraxis externe Parallelverschaltungen (z.B. Y-Adapterstecker), die ohne zusätzliche Rückstromsicherungen in vielen Fällen normativ unzulässig sind34. Das System gibt daher eine Warnung aus (GELB: „3 Stränge am MPPT 1, zulässig sind 2“).

### 5.6 P6: DC/AC-Verhältnis (Wirtschaftlichkeitskritisch – GELB)

Mathematische Formulierung:

Erläuterung der Variablen:

- : Die Nennleistung der Module in Kilowatt-Peak (kWp) unter Laborbedingungen.

- : Die nominelle Wechselstrom-Ausgangsleistung des Wechselrichters, die ins Netz eingespeist wird.

Ingenieurtechnischer Hintergrund: Das Inverter Load Ratio (ILR). Ein Verhältnis unter 1,0 bedeutet Überdimensionierung des Wechselrichters (viel AC-Kapazität, wenige Module), was technisch unbedenklich, aber oft unwirtschaftlich ist. Ein Verhältnis über 1,5 führt zu starkem "Inverter Clipping" (der Wechselrichter muss hohe DC-Produktionsspitzen als Verlust in Wärme umwandeln)9. Ein moderates Übersteuern (1,1 bis 1,3) wird branchenweit als Ideal angesehen9. Abweichungen von diesem optimalen Band erzeugen eine Warnung (GELB: „DC/AC 0,88 liegt außerhalb 1,0…1,5“).

### 5.7 P7: DC-Eingangsleistung (Grenzwertermittlung – GELB)

Mathematische Formulierung:

Erläuterung der Variablen:

- : Die vom Wechselrichterhersteller definierte absolute Obergrenze für die gesamte angeschlossene Modul-Gleichstromleistung (DC).

Ingenieurtechnischer Hintergrund: Hersteller definieren oft eine absolute maximale DC-Anschlussleistung, um die thermische Dauerbelastung des Invertergehäuses durch Clipping-Verluste zu limitieren. Ein Überschreiten führt häufig zum Garantieverlust, wird in der UI aus elektrischer Sicht (da P1 und P4 greifen) aber als Warnung deklariert (GELB: „[X] kWp über der DC-Eingangsgrenze [Y] kW“).

### 5.8 P8: Modulsumme (Konsistenzprüfung – GELB)

Mathematische Formulierung:

Ingenieurtechnischer Hintergrund: Stellt sicher, dass die in der Strangtabelle projektierten Modulreihen () multipliziert mit den Strängen () in Summe exakt der Modulmenge entsprechen, die global für das Gesamtprojekt deklariert wurde (GELB).

## 6 Architektur der Validierung: Software-technische Umsetzung

Die informationstechnische Abbildung dieser vielschichtigen Auslegungsregeln in der C#-Umgebung (EPOS.Kern/Allgemein/Import/StrangPlausibilitaet.cs) stellt besondere Anforderungen an die Softwarearchitektur. Eine monolithische Implementierung, bestehend aus endlosen if-else-Kaskaden, wäre hochgradig fehleranfällig und schwer wartbar46.

In modernen Unternehmensanwendungen, die dem Paradigma des Domain-Driven Design (DDD) folgen, wird für derart komplexe Validierungslogiken das Rules Engine Pattern oder das Specification Pattern angewandt47. Ein reines DDD-Modell würde jeden inkonsistenten Zustand sofort blockieren47. Für ein interaktives CAD- und Planungswerkzeug ist dies jedoch dysfunktional. Der Planer muss während des Designprozesses in der Lage sein, Stränge provisorisch zuzuweisen, wodurch das System temporär in einen inkonsistenten Zustand gerät50.

Die Architektur greift daher auf "Deferred Validation" (Verzögerte Validierung) zurück47. Jede der acht Regeln wird als separate, testbare Klasse implementiert, die ein generisches Interface IRule<T> besitzt. Die Methode Evaluate(Context) gibt ein ValidationResult zurück48. Diese entkoppelte Architektur ermöglicht ein flüssiges User Experience und erlaubt das einfache Hinzufügen künftiger Regeln (Open/Closed Principle)46.

## 7 Das Meldungswesen und die Diagnostik

Die Transparenz der Systemprüfung gegenüber dem Anwender wird durch ein kontextbezogenes Meldungswesen realisiert.

### 7.1 Strang-spezifische Diagnostik

Auf der Ebene der einzelnen Stränge gibt die Software granulare Rückmeldung über die Spannungsverhältnisse:

- Der Idealzustand: z.B. U_oc(-10 °C) 537 V <= 600 V (P1).

- Kritische Fehler (Rot): U_oc(-10 °C) 750 V > 600 V — der Wechselrichter kann bei Frost und Sonne Schaden nehmen.

- Ertragswarnungen (Rot/Gelb): MPP im Sommer 190 V < 210 V — der Strang regelt ab.

- Datenlücken: Werte fehlen: Leerlaufspannung oder beta_OC des Moduls.

Tritt ein Fehler auf, fügt die Auslegungshilfe einen Lösungsraum an: passend wären 4…14 Module in Reihe.

### 7.2 Geräte-spezifische Diagnostik

Fokussiert auf Ströme und Leistungsverhältnisse:

- Stromprüfung: I 32,5 A > 30,0 A am MPPT 1.

- Wirtschaftlichkeitsprüfung: DC/AC 1,77 liegt außerhalb 1,0…1,5.

- Das System rät adaptiv: passend wären 10…13 Module je Gerät.

## 8 Methodik der Auslegungshilfe (StrangAuslegung)

Der proaktive Baustein der Software, implementiert in EPOS.Kern/Allgemein/Import/StrangAuslegung.cs, invertiert die Mathematik der Prüfregeln.

### 8.1 Mathematische Ermittlung der Lösungskorridore

- Methode Reihe(modul, geraet):

  - Minimum (Sommer-Ertragsfall P2): .

  - Maximum (Kalt-Zerstörung P1/P3): .

- Methode ParallelJeMppt(modul, geraet): .

- Methode ModuleJeGeraet(modul, geraet): Überführt DC/AC-Verhältnisse (P6) und DC-Grenzen (P7) in konkrete Modulspannen.

### 8.2 Heuristische Algorithmen zur Systemautomation

- GeraeteBewerten(modul, anzahlModule, katalog): Filtert den Wechselrichterkatalog nach Kompatibilität und sortiert passgenaue DC/AC-Verhältnisse (nahe 1,25) nach oben10.

- Vorschlagen(modul, geraet, anzahlModule): Generiert iterativ eine valide Verschaltungstopologie (lange Strings für effiziente DC-Spannungen, symmetrische Parallelstränge).

## 9 Praxisbeispiel und Edge-Cases

Ausgangslage: Eine PV-Anlage mit 20 Modulen (Philadelphia Solar 530 W, ca. 10,6 kWp).

Szenario 1: Überbelegung eines SMA Sunny Boy 6.0

[cite: 54]

20 Module an einem SMA Sunny Boy 6.0 (AC-Nennleistung: 6,0 kW). P6 (DC/AC-Verhältnis): 10,6 kWp / 6,0 kW = 1,77. P7 (Leistungsgrenze): 10,616 kWp überschreiten die 9,0 kW54. System meldet GELB. Lösung der Auslegungshilfe: Zwei Geräte desselben Typs mit je 10 Modulen (Spalte „Gerät“ = 1 und 2). Das DC/AC-Verhältnis fällt auf sichere 0,88.

Szenario 2: Spannungsprüfung der 10er-Stränge am Sunny Boy 6.0 Für 10 Module in Reihe ( = 600 V,  = 210…500 V):

- Kälte extrapolierte Leerlaufspannung: 537 V (unter 600 V, P1 = GRÜN).

- Sommerliches MPP-Band: 357…460 V (im Regelbereich, P2/P3 = GRÜN).

Szenario 3: Fehlerhafte Wahl eines Zentralwechselrichters (SMA PEAK3 SHP100)

[cite: 56, 57]

Ein SMA Sunny Highpower PEAK3 SHP100 (100 kW AC)56. Das Arbeitsfenster beginnt physikalisch erst bei 590 V56. 10 Module liefern bei 70 °C jedoch nur 357 V. System meldet ROT (MPP im Sommer 357 V < 590 V — der Strang regelt ab). Die Hilfe rät ab.

## 10 Systemgrenzen des statischen Auslegungsmodells

Die statische Hüllkurven-Prüfung schützt vor elektrotechnischem Versagen, ist jedoch kein Ersatz für eine dynamische Ertragssimulation. Die Einflüsse dynamischer Faktoren (, ,  aus den Modellen nach Faiman oder Sandia) werden bewusst durch absolute worst-case Festwerte ausgeblendet.

- Abstraktion von Teilverschattungen: Die Prüfung geht von ideal bestrahlten PV-Generatoren aus. Fällt Schatten auf Module, aktivieren sich deren interne Bypass-Dioden, und die Strangspannung sinkt abrupt ab59. Das statische Modell (P2) kann solche räumlich-zeitlichen Schwankungen der Einstrahlung () nicht abbilden.

- Kabel- und Übergangsverluste: Der ohmsche Widerstand langer DC-Kabel führt zu einem Spannungsabfall33, weshalb Anlagen an der unteren Grenze von P2 in der Realität schneller abregeln könnten.

- Mischtopologien an einem Tracker (Polystring): Ost/West-Stränge summieren sich nicht exakt, da die direkte Einstrahlung niemals zeitgleich auf beide Dachhälften trifft60. Die konservative Berechnung von P4 schützt die Anlage zuverlässig, wertet in der Praxis aber oft thermisch harmlose Verschaltungen ab.

- Modul-Mixing in einer Reihenschaltung: Mismatch-Verluste bei abweichenden Modulnennströmen5 werden nicht explizit isoliert.

Für die präzise Analyse von Verschattungen oder komplexen Polystring-Erzeugungsprofilen verweist die Software daher auf das nachgeschaltete dynamische Rechenmodell der Anlage.

## 11 Fazit

Die im Rahmen von EPOS-Plan etablierte Systematik zur Strangplausibilität und Auslegungshilfe bildet ein unverzichtbares Instrument zur Überbrückung der Kluft zwischen der physikalischen Theorie der Halbleitertechnik und der normativen Realität der Gebäudeinstallation. Durch die strikte Implementierung der acht Kernregeln (P1 bis P8) wird sichergestellt, dass temperaturinduzierte Spannungsspitzen den Wechselrichter nicht zerstören und hitzebedingte Spannungsabfälle keine Ertragseinbrüche verursachen. Die Integration moderner Softwarearchitekturen sichert zudem die normative Konformität nach VDE-AR-N 4105:2026-03 und den Schutzrichtlinien der DIN VDE 0100-712.

#### Referenzen

- Kann ich Solarmodule an einen Wechselrichter anschließen, die, https://powmr.com/de/blogs/news/oversizing-solar-panels

- NOCT - Standardtemperatur unter Normalbedingungen - Photovoltaik, https://photovoltaiksolarstrom.com/photovoltaiklexikon/noct/

- Temperaturkoeffizient für PV & Solarmodule (2026) - Solar.red, https://solar.red/temperaturkoeffizient/

- Solarmodule parallel schalten: Anleitung und Grenzwerte, https://gruenes.haus/solarmodule-parallel-schalten/

- Solarmodule in Reihe schalten: Spannung und Anzahl, https://www.energiefluss24.de/photovoltaik/solarmodule-in-reihe-schalten

- MPP-Tracker – Maximum Power Point erklärt - Reimer Elektrotechnik, https://www.elektro-reimer.com/mpp-tracker-ulm/

- MPP-Tracker: maximale Leistung für PV-Anlagen - Zolar, https://zolar.de/blog/maximum-power-point-tracker

- MPP-Tracker: Alles, was Sie wissen müssen - Reonic, https://reonic.com/de-de/blog/mpp-tracker/

- Überdimensionierung von Solaranlagen und Wechselrichtern, https://voltmax.lu/de/uberdimensionierung-von-paneelen-und-wechselrichtern/

- r/solar on Reddit: Kann mir jemand Clipping erklären? Und kann mir, https://www.reddit.com/r/solar/comments/12fdpe6/can_someone_explain_clipping_and_eli5_inverter/?tl=de

- Wechselrichter-Clipping erklärt: Maximieren Sie Ihren Solarertrag, https://www.aforenergy.com/de/inverter-clipping-explained-maximize-your-solar-output/

- NOCT Cell Temperature, https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/2-dc-module-iv/cell-temperature/noct-cell-temperature/

- NOCT – Solar-Glossar | Solantiq PV-Rechner, https://solantiq.com/glossar/noct/

- Faiman Module Temperature Model, https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/2-dc-module-iv/module-temperature/faiman-module-temperature-model/

- Temperature modeling for floating PV - pvlib python - Read the Docs, https://pvlib-python.readthedocs.io/en/latest/gallery/floating-pv/plot_floating_pv_cell_temperature.html

- Sandia Cell Temperature Model, https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/2-dc-module-iv/cell-temperature/sandia-cell-temperature-model/

- (PDF) Improving Common PV Module Temperature Models by, https://www.researchgate.net/publication/363405815_Improving_Common_PV_Module_Temperature_Models_by_Incorporating_Radiative_Losses_to_the_Sky

- Investigating methods to improve photovoltaic thermal models at, https://arxiv.org/pdf/2211.11593

- IEC 62548 - Google Groups, https://16557801101891546621.googlegroups.com/attach/26b831f2f3c9/IEC%2062548_2016%20-%20Photovoltaic%20(PV)%20arrays%20-%20Design%20requirement.pdf?part=0.3&vt=ANaJVrF857odSZAZ5xgwoJmNm1e7g0PfjbRix_iPg7ExzEcXsj_MIsn5s8bU4FZ-ZUpzYzOE07yVygdrBovlSeaALODoYrL-uO3IpnSWlHcZ_vIhUxbictE

- Temperature coefficients and real-world PV yield - Solar Ledger, https://askas5.lovable.app/blog/temperature-coefficients-and-real-world-yield

- IEC 62548 Explained: Complete PV Array Design Guide, https://cnkuangya.com/blog/iec-62548-explained/

- 2023 Update: How to Calculate PV String Size - Mayfield Renewables, https://www.mayfield.energy/technical-articles/2023-update-how-to-calculate-pv-string-size/

- Solar String Sizing Explained: Voc Correction, MPPT Limits & Safe, https://medium.com/@amrit.mandal0191/how-to-calculate-solar-pv-string-sizing-temperature-corrected-voc-mppt-range-and-the-four-ab76a2fb021b

- Solarmodulen: Temperaturkoeffizient einfach erklärt - priwatt, https://priwatt.de/blog/temperaturkoeffizient-einfach-erklaert/

- kWp: Was bedeutet Kilowatt Peak? - Heizung.de, https://www.heizung.de/photovoltaik/wissen/kwp-wofuer-steht-kilowatt-peak.html

- PV Array String Configuration Calculator - solvebility.com, https://solvebility.com/pv-array-string-configuration-calculator/

- DIN VDE 0100-712 - Vorgaben für PV-Anlagen - DEHN, https://www.dehn.de/de/wissen/normen/din-vde-0100-712

- DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2016-10 - DKE, https://www.dke.de/de/normen-standards/dokument?id=7080146&type=dke%7Cdokument

- Seite 2 – Sachverständiger | Fachautor | Dozent - Marc Fengel, https://marcfengel.de/page/2

- Photovoltaikanlagen normkonform errichten - elektrofachkraft.de, https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/e-books/e-book-photovoltaikanlagen-normkonform-errichten?file=files/userdata_EFK/Downloads/e-books/leseprobe-photovoltaikanlagen-normkonform-errichten.pdf&cid=33952

- vorschriftsmäßige Elektroinstallation Photovoltaik Leerlaufspannung, https://marcfengel.de/tag/vorschriftsmaessige-elektroinstallation-photovoltaik-leerlaufspannung

- DIN VDE 0100-712 – Anforderungen an Photovoltaik ... - Forum Verlag, https://www.forum-verlag.com/fachwissen/elektrosicherheit-und-elektrotechnik/din-vde-0100-712/

- Leitungsquerschnitt berechnen: PV-Kabel richtig auslegen - Reonic, https://reonic.com/de-de/blog/leitungsquerschnitt-berechnen-pv-anlagen/

- ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ - Photovoltaik4all, https://www.photovoltaik4all.de/media/84/bc/4d/1707489728/Citel_Photovoltaikanlagen_V5.1.1_GER_XL.pdf?ts=1707489728

- Wie ein DC-Überspannungsschutz PV-Anlage Solarsysteme, https://energy.ecoflow.com/de/blog/uberspannungsschutz-pv-anlage

- Mehr als 2.000 Watt? Was die neue VDE-Norm 2026 wirklich erlaubt, https://myvoltaics.de/blogs/news-blog/mehr-als-2-000-watt-was-die-neue-vde-norm-2026-fur-balkonkraftwerke-wirklich-erlaubt

- Der ultimative Leitfaden zur VDE-AR-N 4105 (2026) - SolarMars, https://solarmars.de/blogs/installation-rechtliches/balkonkraftwerk-vde-ar-n-4105-2026

- VDE-AR-N 4105: Anforderungen für Erzeugungsanlagen - priwatt, https://priwatt.de/blog/vde-ar-n-4105/

- Neue VDE-Richtlinie bringt Durchbruch: Experte klärt auf!, https://kleineskraftwerk.de/blogs/magazin/neue-vde-richtlinie-bringt-durchbruch

- Balkonkraftwerk 7000 Watt? Was laut Gesetz und Normen erlaubt ist, https://solago.de/blogs/news/balkonkraftwerk-7000-watt-was-laut-gesetz-erlaubt-ist

- Technische Anschlussregeln Erzeugungsanlagen am ... - VDE, https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-am-niederspannungsnetz-vde-ar-n-4105-2018

- Neue VDE-AR-N - 4105:2026-03 im Überblick - ziehl, https://www.ziehl.com/media/32/17/91/1781870467/VDE%204105_2026-06-16_Flyer_Neuerungen%202026-03_V01_DE_ZIEHL.pdf?ts=1781870467

- Wechselrichter-Dimensionierung fürs Eigenheim: Die 5 häufigsten, https://de.jackery.com/blogs/knowledge/wechselrichter-dimensionierung-f-rs-eigenheim-die-5-h-ufigsten-fehler

- Was steht in der VDE-Norm 0100-712? - Solaranlage.blog, https://solaranlage.blog/photovoltaik-grundlagen/was-steht-in-der-vde-norm-0100-712-alles-was-sie-zur-photovoltaik-norm-wissen-muessen/

- Schutzpotentialausgleich bei Solaranlagen – Normen und Tipps, https://www.kbe-elektrotechnik.com/ratgeber/schutzpotentialausgleich-bei-solarleitungen/

- Rule Engine Pattern | Welcome to Yini's blog - GitHub Pages, https://enrose.github.io/c-sharp/rule-engine/rule-engine-pattern.html

- Domain Model Validation - Kamil Grzybek, https://www.kamilgrzybek.com/blog/posts/domain-model-validation

- The Rule Pattern in C# - DEV Community, https://dev.to/stevsharp/the-rule-pattern-in-c-2ed0

- Specification Pattern in C#: A Practical Guide for Modern .NET, https://www.devleader.ca/2026/08/13/specification-pattern-in-c-a-practical-guide-for-modern-net

- Always-Valid Domain Model - Enterprise Craftsmanship, https://enterprisecraftsmanship.com/posts/always-valid-domain-model/

- Validation in Domain Driven Design - Stack Overflow, https://stackoverflow.com/questions/52883013/validation-in-domain-driven-design

- The Modern Way to Manage C# Business Rules: Rule Engine Pattern, https://senrecep.medium.com/the-modern-way-to-manage-c-business-rules-rule-engine-pattern-14bb1c72d700

- The Rules Engine Pattern : r/csharp - Reddit, https://www.reddit.com/r/csharp/comments/sxo091/the_rules_engine_pattern/

- SMA Sunny Boy 6.0 | Einphasiger Wechselrichter - HUSATECH, https://husatech.de/sma-sunny-boy-sb-6-0

- SMA Sunny Boy SB 6.0 trafoloser Solar Wechselrichter SB6.0-1AV-41, https://www.mg-solar-shop.de/sma-sunny-boy-sb-6-0-trafoloser-solar-wechselrichter-sb6-0-1av-41

- Sunny Highpower PEAK3 - SMA Manuals, https://manuals.sma.de/Business-Systeme-PL/en-US/15114414859.html

- SUNNY HIGHPOWER PEAK3, https://www.pvo-int.com/wp-content/uploads/2019/06/Datasheet-SHP100-150-20-EN.pdf

- SMA Sunny HighPower Peak3 (SHP 100-20) – MAXSEL, https://www.maxsel.de/produkt/sma-sunny-highpower-peak3-shp-100-20/

- Zu wenig Leerlaufspannung im Solarmodulstrang, woran liegt's, https://photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/zu-wenig-leerlaufspannung-solarmodulstrang/

- Clipping-Showdown: DC:AC-Verhältnisse sind nicht gleich, https://de.tigoenergy.com/post/microinverter-tax-7-clipping-showdown-dc-ac-ratios-arent-equal