## Eingaben
INEKON ¦ Auslegung Trinkwarmwasser-Speicher (TWW) — Version 2.1.2
Eingabeblatt — bitte nur die gelb hinterlegten Zellen (blaue Schrift) ausfüllen. Schwarze Zellen sind Formeln, grüne Zellen verweisen auf andere Blätter.
1 Projektdaten
Objektname | Musterprojekt Beispielstraße 1
Bearbeiter | INEKON
Datum | 2026-07-29
2 Gebäude / Nutzung
Nutzungstyp | Büro/Verwaltung |  | Auswahl steuert Richtwert und Standard-Zapfprofil
Anzahl Einheiten | 60 | WE / Zimmer / Betten / Pers. | neutrale Bezugsgröße je nach Nutzungstyp
Personen je Einheit | 2.2 | P/Einheit | mittlere Belegung
Personen gesamt | 132 | P | = Einheiten × Personen je Einheit
3 Warmwasserbedarf
Bedarfsermittlung | auto | auto / manuell | 'auto' übernimmt den Richtwert aus der Tabelle unten
Richtwert lt. Tabelle | 17.6 | l/(Einheit·d) | Nachschlag über Nutzungstyp, auf die Einheit umgerechnet
Manueller Wert | 77 | l/(Einheit·d) | wirkt nur bei Bedarfsermittlung = 'manuell'
Angesetzter spez. Tagesbedarf | 17.6 | l/(Einheit·d) | maßgebender Wert für alle Berechnungen (bei 60 °C)
4 Temperaturen
Speichertemperatur T_Speicher | 60 | °C | Sollwert Speicheraustritt (DVGW W 551: ≥ 60 °C)
Kaltwassertemperatur T_KW | 10 | °C | Jahresmittel Trinkwasser kalt
Zapftemperatur (informativ) | 45 | °C | nur informativ — geht nicht in die Rechnung ein
nutzbare Spreizung ΔT | 50 | K | = T_Speicher − T_KW
5 Anlagentechnik / Sicherheiten
WP-Ladeleistung P_lade (TWW-Betrieb) | 4 | kW | konstante Ladeleistung im Bilanzmodell — Wert aus Abschnitt 8 (Schätzhilfe) | Umschalter und Rechenweg siehe Abschnitt 8 (Zeilen 62–68)
Zirkulationsverlust | 0.2 | kW | Dauerlast rund um die Uhr; 0 = ohne Zirkulation — Wert aus Abschnitt 9 | Methodenwahl und Rechenweg siehe Abschnitt 9 (Zeilen 72–80)
nutzbarer Speicheranteil f_nutz | 0.8 | – | Schichtung / Totvolumen; üblich 0,7 … 0,85
Sicherheitszuschlag | 15% | – | Bereitschafts-/Sicherheitszuschlag auf das Volumen (0,15 = 15 %) | 10–20 %; VDI 6002: Einzeltages-Stundenspitzen bis ~2× Profilwert — bei kleinen Anlagen eher 20 %
6 Richtwerte spezifischer Warmwasserbedarf (anpassbar)
Quelle: Zeilen 36–42 Richtwerte in Anlehnung an DIN V 18599-10 / VDI-Praxis. Zeilen 43–46 aus VDI 6002 Blatt 1 Anhang D bzw. VDI 6002 Blatt 2 Tabellen 2/4/5 (Jahresmittelwerte). Alle Werte beziehen sich auf 60 °C.
Nutzungstyp | Richtwert | Bezug | je Einheit·d (berechnet) | Bemerkung
MFH Wohnen | 35 | Person | 77 | Mehrfamilienhaus, Bad + Küche, 30–45 l/(P·d)
EFH Wohnen | 35 | Person | 77 | Ein-/Zweifamilienhaus, 30–45 l/(P·d)
Hotel | 60 | Einheit | 60 | je Zimmer/Nacht, mittlere Kategorie, 40–100 l/(Zi·d)
Pflegeheim | 50 | Einheit | 50 | je Bett, inkl. Pflegebäder, 40–70 l/(Bett·d)
Büro/Verwaltung | 8 | Person | 17.6 | Handwaschbecken, ohne Duschen, 5–12 l/(P·d)
Sportstätte/Duschen | 30 | Person | 66 | je Duschender, 25–45 l/(P·d)
Schule | 5 | Person | 11 | ohne Duschen; mit Sporthalle deutlich höher
Wohnen groß (VDI 6002) | 28 | Person | 61.6 | VDI 6002 Bl. 1 Anh. D (ZfS/Solarthermie-2000): Mittel 28, Februar-Maximum 32, Schwachlast 22 l/(P·d) @ 60 °C
Studentenwohnheim (VDI 6002-2) | 37 | Einheit | 37 | VDI 6002 Bl. 2 Tab. 2, je Vollbelegungsperson: Jahresmittel 34–45 (37); Winterspitze 45–55; Auslegung Sommerschwachlast 20 l/(vp·d)
Seniorenheim (VDI 6002-2) | 36 | Einheit | 36 | VDI 6002 Bl. 2 Tab. 4, je Bett: Jahresmittel 34–50 (36); Winterspitze 38–53; Auslegung Sommerschwachlast 33 l/(vp·d)
Krankenhaus (VDI 6002-2) | 38 | Einheit | 38 | VDI 6002 Bl. 2 Tab. 5, je Bett: Jahresmittel 35–55 (38); Winterspitze 40–60; Auslegung Sommerschwachlast 33 l/(vp·d)
Legende: gelbe Zelle mit blauer Schrift = Eingabe ¦ schwarze Schrift = Formel ¦ grüne Schrift = Verweis auf ein anderes Blatt
Beispielzeile (Referenzfall): 30 Einheiten × 2,2 Personen, 35 l/(P·d), 60/10 °C, f_nutz 0,80, Zuschlag 15 %, P_lade 20 kW (manuell), Zirkulation 0 kW (manuell), N-Ermittlung vereinfacht.
7 N-Ermittlung für DIN 4708 |  |  |  |  | Auswahllisten (nicht löschen)
Umschalter: 'vereinfacht' rechnet N = Einheiten × Personen je Einheit / 3,5 (v = w = 1). 'DIN 4708-2 (Tabelle)' übernimmt N aus der Wohnungstypen-Tabelle des Blattes 'DIN 4708-2'; die Personenzahl für den Faustwert wird dann aus Σ(n · p) gebildet. |  |  |  |  | vereinfacht (WE × Personen / 3,5)
N-Ermittlung | DIN 4708-2 (Tabelle) | Umschalter | steuert Abschnitt 3 des Blattes 'Berechnung' |  | DIN 4708-2 (Tabelle)
N vereinfacht | 37.7143 | – | = Einheiten × Personen je Einheit / 3,5 |  | auto
N nach DIN 4708-2 (Tabelle) | 17.187 | – | Σ n·p·(v·w_v) / (3,5 × 5820) — Blatt 'DIN 4708-2' |  | manuell
angesetzte Bedarfskennzahl N | 17.187 | – | maßgebender Wert für das DIN-4708-Verfahren und den GLF-Faustwert |  | Leitungslänge
Kontrolle N-Vergleich | N vereinfacht = 37,71 ¦ N nach DIN 4708-2 = 17,19 ¦ Abweichung -54,4 % ¦ angesetzt: N = 17,19 (DIN 4708-2 (Tabelle)) |  |  |  | Anteil am Tagesbedarf
Personenzahl für Faustwerte | 75 | P | bei Tabellenwahl Σ(n × p) aus dem Blatt 'DIN 4708-2', sonst Einheiten × Personen je Einheit |  | manuell
8 Schätzhilfe WP-Ladeleistung P_lade
Auto/manuell-Wahl wie beim Tagesbedarf: 'auto' übernimmt den Vorschlag aus Zeile 66 in die Zelle B28 (Abschnitt 5), 'manuell' den Wert aus Zeile 67.
Ermittlung Ladeleistung | auto | auto / manuell | 'auto' übernimmt den Vorschlag aus Zeile 66
verfügbares Ladezeitfenster | 8 | h | effektive TWW-Ladezeit der WP, Sperr-/Heizzeiten abziehen
Tagesbedarf Zapfung (Mittel) | 61.4064 | kWh/d | aus 'Berechnung' B9 = V_60 × (60 °C − T_KW) × 1,163 / 1000
max. Tagesbedarf inkl. Zirkulation | 86.4705 | kWh/d | = Q_zapf,Mittel × 7 × höchster Wochenfaktor × Saisonfaktor + P_zirk × 24 h
Vorschlag P_lade | 10.8088 | kW | = max. Tagesbedarf inkl. Zirkulation / Ladezeitfenster
manueller Wert P_lade | 20 | kW | wirkt nur bei Ermittlung = 'manuell'
Rechenweg (Anzeige) | Vorschlag = 61,4 kWh/d × 7 × 19 % (höchster Wochenfaktor) × 1 (Saison) + 0,2 kW × 24 h = 86,5 kWh/d ÷ 8 h = 10,8 kW — angesetzt: 4 kW (auto)
9 Schätzhilfe Zirkulationsverlust P_zirk
Methodenwahl steuert, welcher Wert in die Zelle B29 (Abschnitt 5) übernommen wird. Die Methode 'manuell' entspricht der direkten kW-Eingabe der Version 2.0.
Methode Zirkulation | Leitungslänge | Methodenwahl | Leitungslänge / Anteil am Tagesbedarf / manuell
Leitungslänge (Vor- + Rücklauf) | 100 | m | nur bei Methode 'Leitungslänge'
spez. Verlust je Meter | 10 | W/m | gedämmte Leitung 60 °C; üblich 7–15 W/m
Anteil am Tagesbedarf | 20% | – | MFH-üblich 15–30 % des Tages-Zapfbedarfs
manueller Wert P_zirk | 0 | kW | nur bei Methode 'manuell'
Zwischenwert Leitungslänge | 1 | kW | = Länge × spez. Verlust / 1000
Zwischenwert Anteil | 0.51172 | kW | = Anteil × Tagesbedarf Zapfung / 24 h
angesetzter Zirkulationsverlust | 1 | kW | wird in Zelle B29 (Abschnitt 5) übernommen
Rechenweg (Anzeige) | Leitungslänge: 100 m × 10 W/m / 1000 = 1 kW = 24 kWh/d
Legende: gelbe Zelle mit blauer Schrift = Eingabe ¦ schwarze Schrift = Formel ¦ grüne Schrift = Verweis auf ein anderes Blatt ¦ hellblaue Zelle = angesetzter Wert, der weiterverwendet wird.

## Zapfprofil
Zapfprofile — drei Tagtypen je Nutzungstyp (Version 2.1.2)
Profilbibliothek (Richtwerte, anpassbar). Jede Tagtyp-Spalte muss in der Summe 100 % ergeben. Die Spalten "Benutzerdefiniert" sind frei editierbar.
1 Profilauswahl, Saisonfaktor und Kontrollen
Profilauswahl (Dropdown) | (automatisch) |  | '(automatisch)' folgt dem Nutzungstyp aus 'Eingaben'
Nutzungstyp lt. Blatt 'Eingaben' | Büro/Verwaltung
verwendetes Profil | Büro/Verwaltung |  | steuert die Spalten 'Aktives Profil'
Saisonfaktor (Eingabe) | 1 | – | Default 1,0. Hinweis: Februar-Maximum Wohnen = 1,14 nach VDI 6002 Bild D1 (32 statt 28 l/(P·d)); Schwachlast ≈ 0,79.
Spaltenindex Bibliothek (Hilfsgröße) | 25 |  | Position der ersten Spalte des gewählten Nutzungstyps im Block B:AK
Summenkontrolle Tagesprofil Werktag | 100% | OK — summiert zu 100 %. | muss 100,0 % ergeben
Summenkontrolle Tagesprofil Samstag | 100% | OK — summiert zu 100 %. | muss 100,0 % ergeben
Summenkontrolle Tagesprofil Sonntag | 100% | OK — summiert zu 100 %. | muss 100,0 % ergeben
Summenkontrolle Wochenfaktoren | 100% | OK — summiert zu 100 %. | muss 100,0 % ergeben
2 Profilbibliothek — Anteil des Tagesbedarfs je Stunde (Werktag / Samstag / Sonntag je Nutzungstyp)
Nutzungstyp → | Wohnen groß (VDI 6002) |  |  | Studentenwohnheim (VDI 6002-2) |  |  | Seniorenheim (VDI 6002-2) |  |  | Krankenhaus (VDI 6002-2) |  |  | MFH Wohnen |  |  | EFH Wohnen |  |  | Hotel |  |  | Pflegeheim |  |  | Büro/Verwaltung |  |  | Sportstätte/Duschen |  |  | Schule |  |  | Benutzerdefiniert |  |  | Aktives Profil
Stunde | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag
0 | 1.6% | 1.7% | 1.902% | 1.2% | 2% | 1.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0% | 2% | 2%
1 | 0.8% | 1.1% | 1.201% | 0.9% | 0.7% | 1.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0% | 2% | 2%
2 | 0.3% | 0.5% | 0.7007% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 2% | 2%
3 | 0.3% | 0.3% | 0.4004% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 2% | 2%
4 | 0.8% | 0.6% | 0.4004% | 1.4% | 1.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0.7% | 0.5% | 0% | 2% | 2%
5 | 2.5% | 0.7% | 0.4004% | 4.2% | 2.5% | 0.7% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | 1.2% | 0.8% | 2% | 1% | 0.7% | 2% | 1.2% | 1% | 3% | 2.2% | 2.2% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 1.2% | 0.8% | 0% | 2% | 2%
6 | 7.3% | 1% | 0.5005% | 7.3% | 3.8% | 1.2% | 10% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 6% | 2.5% | 1.5% | 7% | 2% | 1.5% | 7% | 4% | 3% | 8% | 6% | 6% | 2% | 3% | 3% | 1% | 1.5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2.5% | 1.5% | 2% | 3% | 3%
7 | 7.7% | 2.2% | 1.001% | 6.6% | 4.6% | 3.8% | 17% | 12.5% | 12.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 9% | 4.5% | 3% | 11% | 4% | 3% | 13% | 9% | 7.5% | 11% | 8.5% | 8.5% | 6% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 5% | 2% | 2% | 9% | 4.5% | 3% | 6% | 4% | 4%
8 | 6.5% | 5.1% | 3.504% | 6.3% | 7.8% | 5% | 8% | 8.3% | 8.3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 5.5% | 7.5% | 7.5% | 6% | 14% | 13.5% | 13% | 10% | 9% | 9% | 8% | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 8% | 7% | 5.5% | 8% | 5% | 5%
9 | 5.3% | 9.1% | 7.007% | 5% | 6.9% | 5.8% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 5.5% | 8.5% | 8% | 4.5% | 9.5% | 9% | 9% | 11% | 12% | 7.5% | 8% | 8% | 8.5% | 6.5% | 6.5% | 3.5% | 7.5% | 8% | 12% | 8% | 8% | 5.5% | 8.5% | 8% | 8.5% | 6.5% | 6.5%
10 | 4.7% | 8.8% | 8.308% | 4.4% | 5.5% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4% | 8% | 9% | 3% | 8.5% | 9.5% | 4.5% | 6% | 7% | 5.5% | 6.5% | 6.5% | 8.5% | 7% | 7% | 4% | 9% | 10% | 13% | 10% | 10% | 4% | 8% | 9% | 8.5% | 7% | 7%
11 | 4.3% | 8.5% | 9.209% | 3.8% | 6.3% | 7.4% | 6.5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 6.5% | 8% | 3% | 6.5% | 7.5% | 2.5% | 3% | 3.5% | 5% | 6% | 6% | 9% | 7.5% | 7.5% | 4% | 9% | 10.5% | 13% | 11% | 11% | 3.5% | 6.5% | 8% | 9% | 7.5% | 7.5%
12 | 4.2% | 7.1% | 8.509% | 3.2% | 6.2% | 7.1% | 7% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4% | 5.5% | 6.5% | 3.5% | 5% | 5.5% | 2% | 2.2% | 2.4% | 6% | 6.5% | 6.5% | 10% | 7.5% | 7.5% | 4.5% | 7% | 8.5% | 13% | 11% | 11% | 4% | 5.5% | 6.5% | 10% | 7.5% | 7.5%
13 | 4% | 5.4% | 7.107% | 4% | 6% | 5% | 5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.5% | 4.5% | 5% | 3% | 4% | 4.5% | 2% | 2% | 2% | 7% | 7% | 7% | 9.5% | 7% | 7% | 4% | 6.5% | 7% | 11% | 10% | 10% | 3.5% | 4.5% | 5% | 9.5% | 7% | 7%
14 | 3.6% | 5.2% | 5.806% | 4.1% | 4% | 4% | 3.7% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 3% | 4% | 4.5% | 2.5% | 3.5% | 4% | 2% | 2.2% | 2.2% | 6% | 6% | 6% | 8.5% | 6.5% | 6.5% | 4% | 7% | 7.5% | 9% | 9% | 9% | 3% | 4% | 4.5% | 8.5% | 6.5% | 6.5%
15 | 3.2% | 4.8% | 4.905% | 4.3% | 4.1% | 4.4% | 3.2% | 3.5% | 3.5% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3% | 4% | 4% | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 4.5% | 5% | 5% | 8% | 6% | 6% | 4.5% | 8% | 8.5% | 7% | 8% | 8% | 3% | 4% | 4% | 8% | 6% | 6%
16 | 3.7% | 4.8% | 4.304% | 5.5% | 5.2% | 4.6% | 4% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 3.5% | 4.5% | 4.5% | 3.5% | 4.5% | 4.5% | 3% | 3.2% | 3.2% | 4% | 4.5% | 4.5% | 7.5% | 5.5% | 5.5% | 6% | 9% | 9.5% | 4% | 7% | 7% | 3.5% | 4.5% | 4.5% | 7.5% | 5.5% | 5.5%
17 | 4.9% | 5.5% | 4.705% | 6.1% | 5.4% | 6.2% | 2.8% | 3% | 3% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 6% | 6% | 4% | 4.2% | 4.2% | 4.5% | 5% | 5% | 6% | 4.5% | 4.5% | 9% | 9.5% | 9% | 2% | 6% | 6% | 5% | 5.5% | 5.5% | 6% | 4.5% | 4.5%
18 | 5.6% | 5.6% | 5.806% | 6.4% | 6.6% | 7.6% | 6% | 6.5% | 6.5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 8% | 7.5% | 7.5% | 5% | 5.2% | 5.2% | 4.5% | 5% | 5% | 4.5% | 4% | 4% | 12% | 8.5% | 7% | 1% | 5% | 5% | 7% | 6.5% | 6.5% | 4.5% | 4% | 4%
19 | 7.3% | 5.8% | 6.306% | 6.2% | 5.2% | 6.1% | 4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 8% | 7% | 7% | 9% | 7.5% | 7.5% | 5.5% | 5.8% | 5.8% | 4% | 4.4% | 4.4% | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 14% | 6% | 4% | 0% | 4% | 4% | 8% | 7% | 7% | 2.5% | 3.5% | 3.5%
20 | 7.7% | 5.3% | 6.507% | 5.9% | 4.2% | 6% | 1.2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 8% | 7% | 6.5% | 5.5% | 6% | 6% | 3% | 3.2% | 3.2% | 1.5% | 3% | 3% | 13% | 2.5% | 1.5% | 0% | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 1.5% | 3% | 3%
21 | 7.3% | 4.6% | 5.205% | 5.7% | 4% | 6% | 1.7% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6% | 5.5% | 5.2% | 6% | 5.2% | 5% | 7% | 7% | 7% | 2% | 2.2% | 2.2% | 0% | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 1.5% | 1.5% | 6% | 5.5% | 5.2% | 0% | 2.5% | 2.5%
22 | 4% | 3.6% | 4.004% | 3.8% | 4% | 4% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 4.5% | 3.8% | 3.5% | 4.5% | 3.5% | 3.4% | 5.5% | 5.6% | 5.6% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2.5% | 2.5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 3.8% | 3.5% | 0% | 2.5% | 2.5%
23 | 2.4% | 2.7% | 2.302% | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | 4% | 1.5% | 2.5% | 2.3% | 4.4% | 4.7% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | 0% | 2.5% | 2.5%
Summe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Quelle / Herleitung | VDI 6002 Blatt 1, Anhang D, Bilder D2/D3/D4 und D1 (Quelle ZfS/Solarthermie-2000, große Wohngebäude > 100 Bewohner). Sonntag: Original-Summe 99,9 % (Rundung) — alle Stundenwerte mit 100/99,9 skaliert. Kennwerte: Mittel 28, Max Februar 32, Schwachlast 22 l/(P·d) bei 60 °C. |  |  | VDI 6002 Blatt 2, Tabelle 3 (Stundenwerte) und Bild 3 (Wochenprofil, differenzierte Balken Mo–Fr). Werktagsspalte = Spalte "Dienstag bis Donnerstag" — die Richtlinie lässt diese ausdrücklich für Mo–Fr zu, wenn keine Tagesdifferenzierung möglich ist. Eigenprofile für Mo und Fr siehe Referenztabelle unten. |  |  | VDI 6002 Blatt 2, Bild 8 (Mo–Fr), Bild 9 (Sa und So — die Richtlinie gibt für Sa und So ausdrücklich EIN gemeinsames Profil an) sowie Bild 7 (Wochenprofil). Balkenwerte aus den Diagrammen abgelesen; jede Spalte summiert exakt zu 100,0 %. |  |  | VDI 6002 Blatt 2, Bild 10 — "alle Wochentage gleich", deshalb sind alle drei Tagtypspalten identisch besetzt. Wochenprofil nach Abschnitt 6.3.3: entspricht dem der Seniorenheime (Bild 7). Balkenwerte abgelesen; Summe exakt 100,0 %. |  |  | Werktag: Bestandsprofil Version 1.0 (typisierter Tagesgang). Sa/So: Morgenspitze später und flacher, Vormittags-/Mittagsmaximum. Wochenfaktoren in Anlehnung an VDI 6002 Blatt 1 Anhang D. |  |  | Werktag: Bestandsprofil Version 1.0. Sa/So: Zapfung deutlich später, ausgeprägtes Vormittagsmaximum, höherer Wochenendanteil. |  |  | Werktag: Bestandsprofil Version 1.0. Sa/So: Frühstücksspitze 1–2 h später, Wochenendbelegung leicht höher (Wochenfaktor 16 %). |  |  | Werktag: Bestandsprofil Version 1.0. Sa/So: Morgenspitze weniger ausgeprägt (Charakteristik analog VDI 6002 Blatt 2, Bild 9), Sa = So. Für belastbare Werte den VDI-Typ "Seniorenheim (VDI 6002-2)" verwenden. |  |  | Werktag: Bestandsprofil Version 1.0. Sa/So: nahe null — der Wochenfaktor von je 2,5 % bildet die Grundlast (Reinigung, Einzelnutzer) ab; die Tagesform ist bewusst flach gehalten. |  |  | Werktag: Bestandsprofil Version 1.0 (Abendspitze). Sa/So: Wettkampf-/Turnierbetrieb — Spitzen am Vormittag und Nachmittag, Wochenendanteil deutlich erhöht (Sa 19 %, So 16 %). |  |  | Werktag: Bestandsprofil Version 1.0. Sa/So: nahe null — je 1,5 % Wochenfaktor als Grundlast (Vereins-/Hallennutzung, Reinigung). |  |  | Frei editierbar. Startwerte = MFH Wohnen. Hier gemessene Profile des konkreten Objekts eintragen (Stundenwerte und Wochenfaktoren). |  |  | folgt der Auswahl in B7
Status | VDI-Wert (digitalisiert, Tabellenwerte) |  |  | VDI-Wert (Tabelle 3) / Wochenprofil aus Bild 3 abgelesen |  |  | abgelesen (Bild 7/8/9, Blatt 2); Sa = So laut Richtlinie |  |  | abgelesen (Bild 10, Blatt 2); alle Tage gleich |  |  | generisch, anpassbar |  |  | generisch, anpassbar |  |  | generisch, anpassbar |  |  | generisch, anpassbar |  |  | generisch, anpassbar |  |  | generisch, anpassbar |  |  | generisch, anpassbar |  |  | Eingabe — frei editierbar |  |  | —
3 Wochenfaktoren — Anteil des Wochentags am Wochenbedarf (Σ je Zeile = 100 %)
Nutzungstyp | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Σ | Quelle
Wohnen groß (VDI 6002) | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 15% | 16% | 100% | VDI 6002 Bl. 1, Bild D1/Anh. D
Studentenwohnheim (VDI 6002-2) | 14% | 16.5% | 17% | 16.5% | 14% | 10.5% | 11.5% | 100% | VDI 6002 Bl. 2, Bild 3 (abgelesen)
Seniorenheim (VDI 6002-2) | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 11.5% | 11.5% | 100% | VDI 6002 Bl. 2, Bild 7 (abgelesen)
Krankenhaus (VDI 6002-2) | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 11.5% | 11.5% | 100% | VDI 6002 Bl. 2, Abschn. 6.3.3 → wie Bild 7
MFH Wohnen | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 15% | 16% | 100% | generisch, anpassbar
EFH Wohnen | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 15.5% | 17% | 100% | generisch, anpassbar
Hotel | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 14% | 16% | 16% | 100% | generisch, anpassbar
Pflegeheim | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 13.5% | 13.5% | 100% | generisch, anpassbar
Büro/Verwaltung | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 2.5% | 2.5% | 100% | generisch, anpassbar
Sportstätte/Duschen | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 19% | 16% | 100% | generisch, anpassbar
Schule | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 1.5% | 1.5% | 100% | generisch, anpassbar
Benutzerdefiniert | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 15% | 16% | 100% | Eingabe — frei editierbar
Aktiv (verwendetes Profil) | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 2.5% | 2.5% | 100% | Zeile, die das Blatt 'Berechnung' auswertet
4 Referenz (nur informativ) — VDI 6002 Blatt 2, Tabelle 3: Studentenwohnheime, alle fünf Tagtypen
Die Bibliothek oben führt nur drei Tagtypen. Die Richtlinie erlaubt ausdrücklich, für Mo–Fr das Profil "Dienstag bis Donnerstag" zu verwenden; die Sonderprofile für Montag und Freitag stehen hier zum manuellen Übertragen in die Benutzerdefiniert-Spalten.
Stunde | Montag | Di. bis Do. | Freitag | Samstag | Sonn-/Feiertag
0 | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 2% | 1.3%
1 | 1.1% | 0.9% | 1.1% | 0.7% | 1.2%
2 | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.3% | 0.7%
3 | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.5%
4 | 1.3% | 1.4% | 1.8% | 1.3% | 0.6%
5 | 3.5% | 4.2% | 4.6% | 2.5% | 0.7%
6 | 5.6% | 7.3% | 8.2% | 3.8% | 1.2%
7 | 5.2% | 6.6% | 7.4% | 4.6% | 3.8%
8 | 5% | 6.3% | 7% | 7.8% | 5%
9 | 4.5% | 5% | 5.5% | 6.9% | 5.8%
10 | 4.2% | 4.4% | 4.8% | 5.5% | 8%
11 | 3.6% | 3.8% | 4.2% | 6.3% | 7.4%
12 | 3.2% | 3.2% | 3.4% | 6.2% | 7.1%
13 | 4.2% | 4% | 4.1% | 6% | 5%
14 | 4.4% | 4.1% | 4.2% | 4% | 4%
15 | 4.8% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4.4%
16 | 6.2% | 5.5% | 4.5% | 5.2% | 4.6%
17 | 6.6% | 6.1% | 5.3% | 5.4% | 6.2%
18 | 7.1% | 6.4% | 5.5% | 6.6% | 7.6%
19 | 6.8% | 6.2% | 5.3% | 5.2% | 6.1%
20 | 6.6% | 5.9% | 5% | 4.2% | 6%
21 | 6.2% | 5.7% | 4.8% | 4% | 6%
22 | 4.2% | 3.8% | 3.5% | 4% | 4%
23 | 3% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.8%
Summe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hinweise: (1) Die mit "abgelesen" gekennzeichneten Profile stammen aus den beschrifteten Balkendiagrammen der VDI 6002 Blatt 2 — die %-Werte sind an den Balken angeschrieben; jede abgelesene Spalte summiert exakt zu 100,0 %. (2) Generische Profile sind typisierte Richtwerte, keine Messwerte — für ein konkretes Objekt gemessene Profile in den Spalten "Benutzerdefiniert" hinterlegen. (3) Hallenbad- und Campingprofile der VDI 6002 Blatt 2 sind bewusst nicht aufgenommen.

## DIN 4708-2
DIN 4708-2 — Bedarfskennzahl N aus Wohnungstypen (Version 2.1.2)
Ermittelt die Bedarfskennzahl N aus Wohnungsanzahl, Zimmerzahl (→ Belegungszahl p) und der maßgebenden Zapfstellen-Ausstattung (→ Wärmebedarf w_v). Wirksam wird das Blatt nur, wenn auf dem Blatt 'Eingaben' (Abschnitt 7) die N-Ermittlung auf "DIN 4708-2 (Tabelle)" steht.
1 Wohnungstypen — bis 10 Zeilen
N = Σ [ n · p · (v · w_v) ] / (p_b · w_b) mit p_b = 3,5 Personen und w_b = 5820 Wh der Einheitswohnung nach DIN 4708-1. v = Anzahl gleichwertiger Zapfstellen der Wohnung (Regelfall v = 1: nach Norm zählt i. d. R. nur die größte Zapfstelle je Wohnung).
Gelb = Eingabe. Spalte "p manuell" leer lassen, um die Belegungszahl aus der Nachschlagetabelle (Abschnitt 2) zu übernehmen; ein Eintrag überschreibt sie.
Nr. | Anzahl Wohnungen n | Zimmer- zahl r | p aus Tabelle | p manuell (überschreibt) | Belegungs- zahl p | Ausstattung (maßgebende Zapfstelle) | w_v [Wh] | v [–] | Personen n · p | Beitrag n · p · (v · w_v) [Wh] | Bemerkung
1 | 20 | 2 | 2 |  | 2 | Brause mit Mischbatterie | 3660 | 1 | 40 | 146400 | Beispielzeile — bitte durch Projektdaten ersetzen
2 | 10 | 4 | 3.5 |  | 3.5 | Normalwanne (NB1, 1600 mm) | 5820 | 1 | 35 | 203700 | Beispielzeile — bitte durch Projektdaten ersetzen
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 30 |  |  |  |  | Summe |  |  | 75 | 350100 | Σ Wohnungen ¦ Σ Personen ¦ Σ Beiträge
1b Ergebnis der Tabelle
Σ Beiträge Σ[n · p · (v · w_v)] | 350100 | Wh | = Summe der Spalte K
Einheitswohnung p_b | 3.5 | P | aus 'Berechnung' B373 — DIN 4708-1
Einheitswohnung w_b | 5820 | Wh | aus 'Berechnung' B376 — DIN 4708-1
Bezugswert p_b · w_b | 20370 | Wh | = 3,5 × 5820 = 20.370 Wh
Bedarfskennzahl N (DIN 4708-2) | 17.187 | – | = Σ Beiträge / (p_b · w_b)
Σ Wohnungen Σn | 30 | WE | = Summe Spalte B
Σ Personen Σ(n · p) | 75 | P | Bezugsgröße für den GLF-Faustwert bei Tabellenwahl
mittlere Belegung Σ(n·p)/Σn | 2.5 | P/WE | = Personen gesamt / Wohnungen gesamt
Kontrolle Tabelle | OK: 30 Wohnungen, 75 Personen, N = 17,19.
Handrechnung zur Kontrolle | Beispiel 20 × 2-Zi. (Brause) + 10 × 4-Zi. (NB1): N = [20 · 2,0 · 3660 + 10 · 3,5 · 5820] / (3,5 · 5820) = 350.100 / 20.370 = 17,19
2 Nachschlagetabelle Belegungszahl p über Zimmerzahl r (editierbar)
Werte nach Sekundärliteratur zu DIN 4708-2 (z. B. Recknagel) — vor Verwendung gegen den Normtext prüfen | Zimmerzahl r | Belegungszahl p | Zuordnung
| 1 | 2 | 1 Zi. | Aufsteigend sortiert halten — die Zuordnung erfolgt über MATCH(...;1) und übernimmt bei Zwischenwerten die nächstkleinere Zeile; r > 7 → p = 5,6.
| 1.5 | 2 | 1,5 Zi.
| 2 | 2 | 2 Zi.
| 2.5 | 2.3 | 2,5 Zi.
| 3 | 2.7 | 3 Zi.
| 3.5 | 3.1 | 3,5 Zi.
| 4 | 3.5 | 4 Zi. = Einheitswohnung
| 4.5 | 3.9 | 4,5 Zi.
| 5 | 4.3 | 5 Zi.
| 5.5 | 4.6 | 5,5 Zi.
| 6 | 5 | 6 Zi.
| 6.5 | 5.4 | 6,5 Zi.
| 7 | 5.6 | 7 Zi. und größer
3 Nachschlagetabelle Zapfstellen-Ausstattung — Wärmebedarf w_v je Belegungsperson (v = 1) (editierbar)
Werte nach Sekundärliteratur zu DIN 4708-2 (z. B. Recknagel) — vor Verwendung gegen den Normtext prüfen | Ausstattung | w_v [Wh] | Bemerkung
| Normalwanne (NB1, 1600 mm) | 5820 | Bezugszapfstelle der Einheitswohnung
| Kleinwanne (KB, 1200 mm) | 4890 | kurze Wanne
| Brause mit Mischbatterie | 3660 | Dusche ohne Wanne
| Großwanne (GB, 1800 mm) | 8720 | große Wanne
| Wanne + separate Brause | 5820 | maßgebende Zapfstelle = Wanne; nach Norm zählt i. d. R. nur die größte Zapfstelle je Wohnung
Hinweis: Werden für eine Wohnung mehrere gleichwertige Zapfstellen angesetzt, ist dies über die Spalte v (Anzahl Zapfstellen) abzubilden. Nach DIN 4708-2 ist im Regelfall nur die größte Zapfstelle je Wohnung maßgebend (v = 1).
Legende: gelbe Zelle mit blauer Schrift = Eingabe ¦ schwarze Schrift = Formel ¦ grüne Schrift = Verweis auf ein anderes Blatt

## Berechnung
Berechnung — drei Verfahren (Version 2.1.2)
Rechenblatt. Alle Eingangsgrößen stammen aus den Blättern 'Eingaben' und 'Zapfprofil'.
1 Grundwerte
Personen gesamt (maßgebend) | 75 | P | aus 'Eingaben' B58 — bei DIN-4708-2-Wahl Σ(n × p)
spez. Tagesbedarf (angesetzt) | 17.6 | l/(Einheit·d) | bei 60 °C
Tagesbedarf Volumen V_60 | 1056 | l/d | = Einheiten × spez. Tagesbedarf
Bezugstemperatur der Richtwerte | 60 | °C | Konstante: Richtwerte sind auf 60 °C bezogen
Temperaturhub Zapfung | 50 | K | = Bezugstemperatur − T_KW
Tagesbedarf Zapfung Q_zapf | 61.4064 | kWh/d | = V_60 × ΔT × 1,163 Wh/(l·K) / 1000
Zirkulationsverluste je Tag | 4.8 | kWh/d | = Zirkulationsleistung × 24 h
Tagesbedarf gesamt | 66.2064 | kWh/d | Zapfung + Zirkulation
Ladeleistung P_lade | 4 | kW | konstant über 24 h
Ladeenergie je Tag | 96 | kWh/d | = P_lade × 24 h
Plausibilität Ladeleistung | OK: P_lade × 24 h deckt den mittleren Tagesbedarf.
rechnerische Mindest-Ladeleistung | 2.7586 | kW | = Tagesbedarf / 24 h
Saisonfaktor | 1 | – | aus 'Zapfprofil' B8 — skaliert den gesamten Zapfbedarf
Wochenbedarf Zapfung Q_woche | 429.8448 | kWh/Woche | = 7 × mittlerer Tagesbedarf Zapfung (ohne Zirkulation, ohne Saisonfaktor)
2 Profilbasiert — Stundenbilanz über 14 Tage (336 h, Mo–So × 2)
Stundenbedarf(t) = Q_woche × Wochenfaktor(Wochentag) × Stundenanteil(Tagtyp) × Saisonfaktor + Zirkulationsleistung × 1 h. Lindley-Rekursion: Defizit(t) = MAX(0; Defizit(t−1) + Bedarf(t) − P_lade·1 h). Das Maximum über alle 336 h ist das maßgebende Defizit D_max. Zwei identische Wochen stellen sicher, dass der Einschwingzustand keine Rolle spielt; maßgebend ist die zweite Woche (Tag 8–14).
|  |  | t | Tag | WT-Nr | Wochen- tag | Stunde | Tagtyp | Wochen- faktor | Profil- anteil | Zapfbedarf [kWh/h] | Zirkulation [kWh/h] | Bedarf ges. [kWh/h] | Ladung [kWh/h] | Netto [kWh/h] | Defizit kum. [kWh] | Label | Speicher- füllstand [kWh]
|  |  | 1 | 1 | 1 | Mo | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 00:00 | 37.216 | Woche 1 (Einschwingen)
|  |  | 2 | 1 | 1 | Mo | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 01:00 | 37.216
|  |  | 3 | 1 | 1 | Mo | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 02:00 | 37.216
|  |  | 4 | 1 | 1 | Mo | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 03:00 | 37.216
|  |  | 5 | 1 | 1 | Mo | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 04:00 | 37.216
|  |  | 6 | 1 | 1 | Mo | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 05:00 | 37.216
|  |  | 7 | 1 | 1 | Mo | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Mo 06:00 | 37.216
|  |  | 8 | 1 | 1 | Mo | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Mo 07:00 | 36.1158
|  |  | 9 | 1 | 1 | Mo | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Mo 08:00 | 33.3821
|  |  | 10 | 1 | 1 | Mo | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Mo 09:00 | 30.2401
|  |  | 11 | 1 | 1 | Mo | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Mo 10:00 | 27.0981
|  |  | 12 | 1 | 1 | Mo | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Mo 11:00 | 23.5478
|  |  | 13 | 1 | 1 | Mo | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Mo 12:00 | 19.1807
|  |  | 14 | 1 | 1 | Mo | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Mo 13:00 | 15.222
|  |  | 15 | 1 | 1 | Mo | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Mo 14:00 | 12.0801
|  |  | 16 | 1 | 1 | Mo | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Mo 15:00 | 9.3464
|  |  | 17 | 1 | 1 | Mo | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Mo 16:00 | 7.0211
|  |  | 18 | 1 | 1 | Mo | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Mo 17:00 | 5.9209
|  |  | 19 | 1 | 1 | Mo | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Mo 18:00 | 6.0457
|  |  | 20 | 1 | 1 | Mo | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Mo 19:00 | 7.804
|  |  | 21 | 1 | 1 | Mo | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Mo 20:00 | 10.3789
|  |  | 22 | 1 | 1 | Mo | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Mo 21:00 | 14.1789
|  |  | 23 | 1 | 1 | Mo | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Mo 22:00 | 17.9789
|  |  | 24 | 1 | 1 | Mo | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Mo 23:00 | 21.7789
|  |  | 25 | 2 | 2 | Di | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 11.6371 | Di 00:00 | 25.5789
|  |  | 26 | 2 | 2 | Di | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 7.8371 | Di 01:00 | 29.3789
|  |  | 27 | 2 | 2 | Di | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 4.0371 | Di 02:00 | 33.1789
|  |  | 28 | 2 | 2 | Di | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0.2371 | Di 03:00 | 36.9789
|  |  | 29 | 2 | 2 | Di | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Di 04:00 | 37.216
|  |  | 30 | 2 | 2 | Di | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Di 05:00 | 37.216
|  |  | 31 | 2 | 2 | Di | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Di 06:00 | 37.216
|  |  | 32 | 2 | 2 | Di | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Di 07:00 | 36.1158
|  |  | 33 | 2 | 2 | Di | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Di 08:00 | 33.3821
|  |  | 34 | 2 | 2 | Di | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Di 09:00 | 30.2401
|  |  | 35 | 2 | 2 | Di | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Di 10:00 | 27.0981
|  |  | 36 | 2 | 2 | Di | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Di 11:00 | 23.5478
|  |  | 37 | 2 | 2 | Di | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Di 12:00 | 19.1807
|  |  | 38 | 2 | 2 | Di | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Di 13:00 | 15.222
|  |  | 39 | 2 | 2 | Di | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Di 14:00 | 12.0801
|  |  | 40 | 2 | 2 | Di | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Di 15:00 | 9.3464
|  |  | 41 | 2 | 2 | Di | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Di 16:00 | 7.0211
|  |  | 42 | 2 | 2 | Di | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Di 17:00 | 5.9209
|  |  | 43 | 2 | 2 | Di | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Di 18:00 | 6.0457
|  |  | 44 | 2 | 2 | Di | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Di 19:00 | 7.804
|  |  | 45 | 2 | 2 | Di | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Di 20:00 | 10.3789
|  |  | 46 | 2 | 2 | Di | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Di 21:00 | 14.1789
|  |  | 47 | 2 | 2 | Di | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Di 22:00 | 17.9789
|  |  | 48 | 2 | 2 | Di | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Di 23:00 | 21.7789
|  |  | 49 | 3 | 3 | Mi | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 11.6371 | Mi 00:00 | 25.5789
|  |  | 50 | 3 | 3 | Mi | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 7.8371 | Mi 01:00 | 29.3789
|  |  | 51 | 3 | 3 | Mi | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 4.0371 | Mi 02:00 | 33.1789
|  |  | 52 | 3 | 3 | Mi | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0.2371 | Mi 03:00 | 36.9789
|  |  | 53 | 3 | 3 | Mi | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mi 04:00 | 37.216
|  |  | 54 | 3 | 3 | Mi | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mi 05:00 | 37.216
|  |  | 55 | 3 | 3 | Mi | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Mi 06:00 | 37.216
|  |  | 56 | 3 | 3 | Mi | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Mi 07:00 | 36.1158
|  |  | 57 | 3 | 3 | Mi | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Mi 08:00 | 33.3821
|  |  | 58 | 3 | 3 | Mi | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Mi 09:00 | 30.2401
|  |  | 59 | 3 | 3 | Mi | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Mi 10:00 | 27.0981
|  |  | 60 | 3 | 3 | Mi | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Mi 11:00 | 23.5478
|  |  | 61 | 3 | 3 | Mi | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Mi 12:00 | 19.1807
|  |  | 62 | 3 | 3 | Mi | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Mi 13:00 | 15.222
|  |  | 63 | 3 | 3 | Mi | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Mi 14:00 | 12.0801
|  |  | 64 | 3 | 3 | Mi | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Mi 15:00 | 9.3464
|  |  | 65 | 3 | 3 | Mi | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Mi 16:00 | 7.0211
|  |  | 66 | 3 | 3 | Mi | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Mi 17:00 | 5.9209
|  |  | 67 | 3 | 3 | Mi | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Mi 18:00 | 6.0457
|  |  | 68 | 3 | 3 | Mi | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Mi 19:00 | 7.804
|  |  | 69 | 3 | 3 | Mi | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Mi 20:00 | 10.3789
|  |  | 70 | 3 | 3 | Mi | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Mi 21:00 | 14.1789
|  |  | 71 | 3 | 3 | Mi | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Mi 22:00 | 17.9789
|  |  | 72 | 3 | 3 | Mi | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Mi 23:00 | 21.7789
|  |  | 73 | 4 | 4 | Do | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 11.6371 | Do 00:00 | 25.5789
|  |  | 74 | 4 | 4 | Do | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 7.8371 | Do 01:00 | 29.3789
|  |  | 75 | 4 | 4 | Do | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 4.0371 | Do 02:00 | 33.1789
|  |  | 76 | 4 | 4 | Do | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0.2371 | Do 03:00 | 36.9789
|  |  | 77 | 4 | 4 | Do | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Do 04:00 | 37.216
|  |  | 78 | 4 | 4 | Do | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Do 05:00 | 37.216
|  |  | 79 | 4 | 4 | Do | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Do 06:00 | 37.216
|  |  | 80 | 4 | 4 | Do | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Do 07:00 | 36.1158
|  |  | 81 | 4 | 4 | Do | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Do 08:00 | 33.3821
|  |  | 82 | 4 | 4 | Do | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Do 09:00 | 30.2401
|  |  | 83 | 4 | 4 | Do | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Do 10:00 | 27.0981
|  |  | 84 | 4 | 4 | Do | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Do 11:00 | 23.5478
|  |  | 85 | 4 | 4 | Do | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Do 12:00 | 19.1807
|  |  | 86 | 4 | 4 | Do | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Do 13:00 | 15.222
|  |  | 87 | 4 | 4 | Do | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Do 14:00 | 12.0801
|  |  | 88 | 4 | 4 | Do | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Do 15:00 | 9.3464
|  |  | 89 | 4 | 4 | Do | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Do 16:00 | 7.0211
|  |  | 90 | 4 | 4 | Do | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Do 17:00 | 5.9209
|  |  | 91 | 4 | 4 | Do | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Do 18:00 | 6.0457
|  |  | 92 | 4 | 4 | Do | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Do 19:00 | 7.804
|  |  | 93 | 4 | 4 | Do | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Do 20:00 | 10.3789
|  |  | 94 | 4 | 4 | Do | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Do 21:00 | 14.1789
|  |  | 95 | 4 | 4 | Do | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Do 22:00 | 17.9789
|  |  | 96 | 4 | 4 | Do | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Do 23:00 | 21.7789
|  |  | 97 | 5 | 5 | Fr | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 11.6371 | Fr 00:00 | 25.5789
|  |  | 98 | 5 | 5 | Fr | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 7.8371 | Fr 01:00 | 29.3789
|  |  | 99 | 5 | 5 | Fr | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 4.0371 | Fr 02:00 | 33.1789
|  |  | 100 | 5 | 5 | Fr | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0.2371 | Fr 03:00 | 36.9789
|  |  | 101 | 5 | 5 | Fr | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Fr 04:00 | 37.216
|  |  | 102 | 5 | 5 | Fr | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Fr 05:00 | 37.216
|  |  | 103 | 5 | 5 | Fr | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Fr 06:00 | 37.216
|  |  | 104 | 5 | 5 | Fr | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Fr 07:00 | 36.1158
|  |  | 105 | 5 | 5 | Fr | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Fr 08:00 | 33.3821
|  |  | 106 | 5 | 5 | Fr | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Fr 09:00 | 30.2401
|  |  | 107 | 5 | 5 | Fr | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Fr 10:00 | 27.0981
|  |  | 108 | 5 | 5 | Fr | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Fr 11:00 | 23.5478
|  |  | 109 | 5 | 5 | Fr | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Fr 12:00 | 19.1807
|  |  | 110 | 5 | 5 | Fr | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Fr 13:00 | 15.222
|  |  | 111 | 5 | 5 | Fr | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Fr 14:00 | 12.0801
|  |  | 112 | 5 | 5 | Fr | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Fr 15:00 | 9.3464
|  |  | 113 | 5 | 5 | Fr | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Fr 16:00 | 7.0211
|  |  | 114 | 5 | 5 | Fr | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Fr 17:00 | 5.9209
|  |  | 115 | 5 | 5 | Fr | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Fr 18:00 | 6.0457
|  |  | 116 | 5 | 5 | Fr | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Fr 19:00 | 7.804
|  |  | 117 | 5 | 5 | Fr | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Fr 20:00 | 10.3789
|  |  | 118 | 5 | 5 | Fr | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Fr 21:00 | 14.1789
|  |  | 119 | 5 | 5 | Fr | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Fr 22:00 | 17.9789
|  |  | 120 | 5 | 5 | Fr | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Fr 23:00 | 21.7789
|  |  | 121 | 6 | 6 | Sa | 0 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 11.852 | Sa 00:00 | 25.364
|  |  | 122 | 6 | 6 | Sa | 1 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 8.2669 | Sa 01:00 | 28.9491
|  |  | 123 | 6 | 6 | Sa | 2 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 4.6819 | Sa 02:00 | 32.5341
|  |  | 124 | 6 | 6 | Sa | 3 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 1.0968 | Sa 03:00 | 36.1192
|  |  | 125 | 6 | 6 | Sa | 4 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | Sa 04:00 | 37.216
|  |  | 126 | 6 | 6 | Sa | 5 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | Sa 05:00 | 37.216
|  |  | 127 | 6 | 6 | Sa | 6 | Samstag | 2.5% | 3% | 0.32238 | 0.2 | 0.52238 | 4 | -3.4776 | 0 | Sa 06:00 | 37.216
|  |  | 128 | 6 | 6 | Sa | 7 | Samstag | 2.5% | 4% | 0.42984 | 0.2 | 0.62984 | 4 | -3.3702 | 0 | Sa 07:00 | 37.216
|  |  | 129 | 6 | 6 | Sa | 8 | Samstag | 2.5% | 5% | 0.53731 | 0.2 | 0.73731 | 4 | -3.2627 | 0 | Sa 08:00 | 37.216
|  |  | 130 | 6 | 6 | Sa | 9 | Samstag | 2.5% | 6.5% | 0.6985 | 0.2 | 0.8985 | 4 | -3.1015 | 0 | Sa 09:00 | 37.216
|  |  | 131 | 6 | 6 | Sa | 10 | Samstag | 2.5% | 7% | 0.75223 | 0.2 | 0.95223 | 4 | -3.0478 | 0 | Sa 10:00 | 37.216
|  |  | 132 | 6 | 6 | Sa | 11 | Samstag | 2.5% | 7.5% | 0.80596 | 0.2 | 1.006 | 4 | -2.994 | 0 | Sa 11:00 | 37.216
|  |  | 133 | 6 | 6 | Sa | 12 | Samstag | 2.5% | 7.5% | 0.80596 | 0.2 | 1.006 | 4 | -2.994 | 0 | Sa 12:00 | 37.216
|  |  | 134 | 6 | 6 | Sa | 13 | Samstag | 2.5% | 7% | 0.75223 | 0.2 | 0.95223 | 4 | -3.0478 | 0 | Sa 13:00 | 37.216
|  |  | 135 | 6 | 6 | Sa | 14 | Samstag | 2.5% | 6.5% | 0.6985 | 0.2 | 0.8985 | 4 | -3.1015 | 0 | Sa 14:00 | 37.216
|  |  | 136 | 6 | 6 | Sa | 15 | Samstag | 2.5% | 6% | 0.64477 | 0.2 | 0.84477 | 4 | -3.1552 | 0 | Sa 15:00 | 37.216
|  |  | 137 | 6 | 6 | Sa | 16 | Samstag | 2.5% | 5.5% | 0.59104 | 0.2 | 0.79104 | 4 | -3.209 | 0 | Sa 16:00 | 37.216
|  |  | 138 | 6 | 6 | Sa | 17 | Samstag | 2.5% | 4.5% | 0.48358 | 0.2 | 0.68358 | 4 | -3.3164 | 0 | Sa 17:00 | 37.216
|  |  | 139 | 6 | 6 | Sa | 18 | Samstag | 2.5% | 4% | 0.42984 | 0.2 | 0.62984 | 4 | -3.3702 | 0 | Sa 18:00 | 37.216
|  |  | 140 | 6 | 6 | Sa | 19 | Samstag | 2.5% | 3.5% | 0.37611 | 0.2 | 0.57611 | 4 | -3.4239 | 0 | Sa 19:00 | 37.216
|  |  | 141 | 6 | 6 | Sa | 20 | Samstag | 2.5% | 3% | 0.32238 | 0.2 | 0.52238 | 4 | -3.4776 | 0 | Sa 20:00 | 37.216
|  |  | 142 | 6 | 6 | Sa | 21 | Samstag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | Sa 21:00 | 37.216
|  |  | 143 | 6 | 6 | Sa | 22 | Samstag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | Sa 22:00 | 37.216
|  |  | 144 | 6 | 6 | Sa | 23 | Samstag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | Sa 23:00 | 37.216
|  |  | 145 | 7 | 7 | So | 0 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 00:00 | 37.216
|  |  | 146 | 7 | 7 | So | 1 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 01:00 | 37.216
|  |  | 147 | 7 | 7 | So | 2 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 02:00 | 37.216
|  |  | 148 | 7 | 7 | So | 3 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 03:00 | 37.216
|  |  | 149 | 7 | 7 | So | 4 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 04:00 | 37.216
|  |  | 150 | 7 | 7 | So | 5 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 05:00 | 37.216
|  |  | 151 | 7 | 7 | So | 6 | Sonntag | 2.5% | 3% | 0.32238 | 0.2 | 0.52238 | 4 | -3.4776 | 0 | So 06:00 | 37.216
|  |  | 152 | 7 | 7 | So | 7 | Sonntag | 2.5% | 4% | 0.42984 | 0.2 | 0.62984 | 4 | -3.3702 | 0 | So 07:00 | 37.216
|  |  | 153 | 7 | 7 | So | 8 | Sonntag | 2.5% | 5% | 0.53731 | 0.2 | 0.73731 | 4 | -3.2627 | 0 | So 08:00 | 37.216
|  |  | 154 | 7 | 7 | So | 9 | Sonntag | 2.5% | 6.5% | 0.6985 | 0.2 | 0.8985 | 4 | -3.1015 | 0 | So 09:00 | 37.216
|  |  | 155 | 7 | 7 | So | 10 | Sonntag | 2.5% | 7% | 0.75223 | 0.2 | 0.95223 | 4 | -3.0478 | 0 | So 10:00 | 37.216
|  |  | 156 | 7 | 7 | So | 11 | Sonntag | 2.5% | 7.5% | 0.80596 | 0.2 | 1.006 | 4 | -2.994 | 0 | So 11:00 | 37.216
|  |  | 157 | 7 | 7 | So | 12 | Sonntag | 2.5% | 7.5% | 0.80596 | 0.2 | 1.006 | 4 | -2.994 | 0 | So 12:00 | 37.216
|  |  | 158 | 7 | 7 | So | 13 | Sonntag | 2.5% | 7% | 0.75223 | 0.2 | 0.95223 | 4 | -3.0478 | 0 | So 13:00 | 37.216
|  |  | 159 | 7 | 7 | So | 14 | Sonntag | 2.5% | 6.5% | 0.6985 | 0.2 | 0.8985 | 4 | -3.1015 | 0 | So 14:00 | 37.216
|  |  | 160 | 7 | 7 | So | 15 | Sonntag | 2.5% | 6% | 0.64477 | 0.2 | 0.84477 | 4 | -3.1552 | 0 | So 15:00 | 37.216
|  |  | 161 | 7 | 7 | So | 16 | Sonntag | 2.5% | 5.5% | 0.59104 | 0.2 | 0.79104 | 4 | -3.209 | 0 | So 16:00 | 37.216
|  |  | 162 | 7 | 7 | So | 17 | Sonntag | 2.5% | 4.5% | 0.48358 | 0.2 | 0.68358 | 4 | -3.3164 | 0 | So 17:00 | 37.216
|  |  | 163 | 7 | 7 | So | 18 | Sonntag | 2.5% | 4% | 0.42984 | 0.2 | 0.62984 | 4 | -3.3702 | 0 | So 18:00 | 37.216
|  |  | 164 | 7 | 7 | So | 19 | Sonntag | 2.5% | 3.5% | 0.37611 | 0.2 | 0.57611 | 4 | -3.4239 | 0 | So 19:00 | 37.216
|  |  | 165 | 7 | 7 | So | 20 | Sonntag | 2.5% | 3% | 0.32238 | 0.2 | 0.52238 | 4 | -3.4776 | 0 | So 20:00 | 37.216
|  |  | 166 | 7 | 7 | So | 21 | Sonntag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | So 21:00 | 37.216
|  |  | 167 | 7 | 7 | So | 22 | Sonntag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | So 22:00 | 37.216
|  |  | 168 | 7 | 7 | So | 23 | Sonntag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | So 23:00 | 37.216
|  |  | 169 | 8 | 1 | Mo | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 00:00 | 37.216 | Woche 2 — maßgebend (Tag 8–14)
|  |  | 170 | 8 | 1 | Mo | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 01:00 | 37.216
|  |  | 171 | 8 | 1 | Mo | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 02:00 | 37.216
|  |  | 172 | 8 | 1 | Mo | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 03:00 | 37.216
|  |  | 173 | 8 | 1 | Mo | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 04:00 | 37.216
|  |  | 174 | 8 | 1 | Mo | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mo 05:00 | 37.216
|  |  | 175 | 8 | 1 | Mo | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Mo 06:00 | 37.216
|  |  | 176 | 8 | 1 | Mo | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Mo 07:00 | 36.1158
|  |  | 177 | 8 | 1 | Mo | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Mo 08:00 | 33.3821
|  |  | 178 | 8 | 1 | Mo | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Mo 09:00 | 30.2401
|  |  | 179 | 8 | 1 | Mo | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Mo 10:00 | 27.0981
|  |  | 180 | 8 | 1 | Mo | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Mo 11:00 | 23.5478
|  |  | 181 | 8 | 1 | Mo | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Mo 12:00 | 19.1807
|  |  | 182 | 8 | 1 | Mo | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Mo 13:00 | 15.222
|  |  | 183 | 8 | 1 | Mo | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Mo 14:00 | 12.0801
|  |  | 184 | 8 | 1 | Mo | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Mo 15:00 | 9.3464
|  |  | 185 | 8 | 1 | Mo | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Mo 16:00 | 7.0211
|  |  | 186 | 8 | 1 | Mo | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Mo 17:00 | 5.9209
|  |  | 187 | 8 | 1 | Mo | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Mo 18:00 | 6.0457
|  |  | 188 | 8 | 1 | Mo | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Mo 19:00 | 7.804
|  |  | 189 | 8 | 1 | Mo | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Mo 20:00 | 10.3789
|  |  | 190 | 8 | 1 | Mo | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Mo 21:00 | 14.1789
|  |  | 191 | 8 | 1 | Mo | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Mo 22:00 | 17.9789
|  |  | 192 | 8 | 1 | Mo | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Mo 23:00 | 21.7789
|  |  | 193 | 9 | 2 | Di | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 11.6371 | Di 00:00 | 25.5789
|  |  | 194 | 9 | 2 | Di | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 7.8371 | Di 01:00 | 29.3789
|  |  | 195 | 9 | 2 | Di | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 4.0371 | Di 02:00 | 33.1789
|  |  | 196 | 9 | 2 | Di | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0.2371 | Di 03:00 | 36.9789
|  |  | 197 | 9 | 2 | Di | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Di 04:00 | 37.216
|  |  | 198 | 9 | 2 | Di | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Di 05:00 | 37.216
|  |  | 199 | 9 | 2 | Di | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Di 06:00 | 37.216
|  |  | 200 | 9 | 2 | Di | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Di 07:00 | 36.1158
|  |  | 201 | 9 | 2 | Di | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Di 08:00 | 33.3821
|  |  | 202 | 9 | 2 | Di | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Di 09:00 | 30.2401
|  |  | 203 | 9 | 2 | Di | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Di 10:00 | 27.0981
|  |  | 204 | 9 | 2 | Di | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Di 11:00 | 23.5478
|  |  | 205 | 9 | 2 | Di | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Di 12:00 | 19.1807
|  |  | 206 | 9 | 2 | Di | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Di 13:00 | 15.222
|  |  | 207 | 9 | 2 | Di | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Di 14:00 | 12.0801
|  |  | 208 | 9 | 2 | Di | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Di 15:00 | 9.3464
|  |  | 209 | 9 | 2 | Di | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Di 16:00 | 7.0211
|  |  | 210 | 9 | 2 | Di | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Di 17:00 | 5.9209
|  |  | 211 | 9 | 2 | Di | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Di 18:00 | 6.0457
|  |  | 212 | 9 | 2 | Di | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Di 19:00 | 7.804
|  |  | 213 | 9 | 2 | Di | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Di 20:00 | 10.3789
|  |  | 214 | 9 | 2 | Di | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Di 21:00 | 14.1789
|  |  | 215 | 9 | 2 | Di | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Di 22:00 | 17.9789
|  |  | 216 | 9 | 2 | Di | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Di 23:00 | 21.7789
|  |  | 217 | 10 | 3 | Mi | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 11.6371 | Mi 00:00 | 25.5789
|  |  | 218 | 10 | 3 | Mi | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 7.8371 | Mi 01:00 | 29.3789
|  |  | 219 | 10 | 3 | Mi | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 4.0371 | Mi 02:00 | 33.1789
|  |  | 220 | 10 | 3 | Mi | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0.2371 | Mi 03:00 | 36.9789
|  |  | 221 | 10 | 3 | Mi | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mi 04:00 | 37.216
|  |  | 222 | 10 | 3 | Mi | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Mi 05:00 | 37.216
|  |  | 223 | 10 | 3 | Mi | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Mi 06:00 | 37.216
|  |  | 224 | 10 | 3 | Mi | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Mi 07:00 | 36.1158
|  |  | 225 | 10 | 3 | Mi | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Mi 08:00 | 33.3821
|  |  | 226 | 10 | 3 | Mi | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Mi 09:00 | 30.2401
|  |  | 227 | 10 | 3 | Mi | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Mi 10:00 | 27.0981
|  |  | 228 | 10 | 3 | Mi | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Mi 11:00 | 23.5478
|  |  | 229 | 10 | 3 | Mi | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Mi 12:00 | 19.1807
|  |  | 230 | 10 | 3 | Mi | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Mi 13:00 | 15.222
|  |  | 231 | 10 | 3 | Mi | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Mi 14:00 | 12.0801
|  |  | 232 | 10 | 3 | Mi | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Mi 15:00 | 9.3464
|  |  | 233 | 10 | 3 | Mi | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Mi 16:00 | 7.0211
|  |  | 234 | 10 | 3 | Mi | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Mi 17:00 | 5.9209
|  |  | 235 | 10 | 3 | Mi | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Mi 18:00 | 6.0457
|  |  | 236 | 10 | 3 | Mi | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Mi 19:00 | 7.804
|  |  | 237 | 10 | 3 | Mi | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Mi 20:00 | 10.3789
|  |  | 238 | 10 | 3 | Mi | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Mi 21:00 | 14.1789
|  |  | 239 | 10 | 3 | Mi | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Mi 22:00 | 17.9789
|  |  | 240 | 10 | 3 | Mi | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Mi 23:00 | 21.7789
|  |  | 241 | 11 | 4 | Do | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 11.6371 | Do 00:00 | 25.5789
|  |  | 242 | 11 | 4 | Do | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 7.8371 | Do 01:00 | 29.3789
|  |  | 243 | 11 | 4 | Do | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 4.0371 | Do 02:00 | 33.1789
|  |  | 244 | 11 | 4 | Do | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0.2371 | Do 03:00 | 36.9789
|  |  | 245 | 11 | 4 | Do | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Do 04:00 | 37.216
|  |  | 246 | 11 | 4 | Do | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Do 05:00 | 37.216
|  |  | 247 | 11 | 4 | Do | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Do 06:00 | 37.216
|  |  | 248 | 11 | 4 | Do | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Do 07:00 | 36.1158
|  |  | 249 | 11 | 4 | Do | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Do 08:00 | 33.3821
|  |  | 250 | 11 | 4 | Do | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Do 09:00 | 30.2401
|  |  | 251 | 11 | 4 | Do | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Do 10:00 | 27.0981
|  |  | 252 | 11 | 4 | Do | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Do 11:00 | 23.5478
|  |  | 253 | 11 | 4 | Do | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Do 12:00 | 19.1807
|  |  | 254 | 11 | 4 | Do | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Do 13:00 | 15.222
|  |  | 255 | 11 | 4 | Do | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Do 14:00 | 12.0801
|  |  | 256 | 11 | 4 | Do | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Do 15:00 | 9.3464
|  |  | 257 | 11 | 4 | Do | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Do 16:00 | 7.0211
|  |  | 258 | 11 | 4 | Do | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Do 17:00 | 5.9209
|  |  | 259 | 11 | 4 | Do | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Do 18:00 | 6.0457
|  |  | 260 | 11 | 4 | Do | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Do 19:00 | 7.804
|  |  | 261 | 11 | 4 | Do | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Do 20:00 | 10.3789
|  |  | 262 | 11 | 4 | Do | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Do 21:00 | 14.1789
|  |  | 263 | 11 | 4 | Do | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Do 22:00 | 17.9789
|  |  | 264 | 11 | 4 | Do | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Do 23:00 | 21.7789
|  |  | 265 | 12 | 5 | Fr | 0 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 11.6371 | Fr 00:00 | 25.5789
|  |  | 266 | 12 | 5 | Fr | 1 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 7.8371 | Fr 01:00 | 29.3789
|  |  | 267 | 12 | 5 | Fr | 2 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 4.0371 | Fr 02:00 | 33.1789
|  |  | 268 | 12 | 5 | Fr | 3 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0.2371 | Fr 03:00 | 36.9789
|  |  | 269 | 12 | 5 | Fr | 4 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Fr 04:00 | 37.216
|  |  | 270 | 12 | 5 | Fr | 5 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 0 | Fr 05:00 | 37.216
|  |  | 271 | 12 | 5 | Fr | 6 | Werktag | 19% | 2% | 1.6334 | 0.2 | 1.8334 | 4 | -2.1666 | 0 | Fr 06:00 | 37.216
|  |  | 272 | 12 | 5 | Fr | 7 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 1.1002 | Fr 07:00 | 36.1158
|  |  | 273 | 12 | 5 | Fr | 8 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 3.8339 | Fr 08:00 | 33.3821
|  |  | 274 | 12 | 5 | Fr | 9 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 6.9759 | Fr 09:00 | 30.2401
|  |  | 275 | 12 | 5 | Fr | 10 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 10.1179 | Fr 10:00 | 27.0981
|  |  | 276 | 12 | 5 | Fr | 11 | Werktag | 19% | 9% | 7.3503 | 0.2 | 7.5503 | 4 | 3.5503 | 13.6682 | Fr 11:00 | 23.5478
|  |  | 277 | 12 | 5 | Fr | 12 | Werktag | 19% | 10% | 8.1671 | 0.2 | 8.3671 | 4 | 4.3671 | 18.0353 | Fr 12:00 | 19.1807
|  |  | 278 | 12 | 5 | Fr | 13 | Werktag | 19% | 9.5% | 7.7587 | 0.2 | 7.9587 | 4 | 3.9587 | 21.994 | Fr 13:00 | 15.222
|  |  | 279 | 12 | 5 | Fr | 14 | Werktag | 19% | 8.5% | 6.942 | 0.2 | 7.142 | 4 | 3.142 | 25.1359 | Fr 14:00 | 12.0801
|  |  | 280 | 12 | 5 | Fr | 15 | Werktag | 19% | 8% | 6.5336 | 0.2 | 6.7336 | 4 | 2.7336 | 27.8696 | Fr 15:00 | 9.3464
|  |  | 281 | 12 | 5 | Fr | 16 | Werktag | 19% | 7.5% | 6.1253 | 0.2 | 6.3253 | 4 | 2.3253 | 30.1949 | Fr 16:00 | 7.0211
|  |  | 282 | 12 | 5 | Fr | 17 | Werktag | 19% | 6% | 4.9002 | 0.2 | 5.1002 | 4 | 1.1002 | 31.2951 | Fr 17:00 | 5.9209
|  |  | 283 | 12 | 5 | Fr | 18 | Werktag | 19% | 4.5% | 3.6752 | 0.2 | 3.8752 | 4 | -0.12483 | 31.1703 | Fr 18:00 | 6.0457
|  |  | 284 | 12 | 5 | Fr | 19 | Werktag | 19% | 2.5% | 2.0418 | 0.2 | 2.2418 | 4 | -1.7582 | 29.412 | Fr 19:00 | 7.804
|  |  | 285 | 12 | 5 | Fr | 20 | Werktag | 19% | 1.5% | 1.2251 | 0.2 | 1.4251 | 4 | -2.5749 | 26.8371 | Fr 20:00 | 10.3789
|  |  | 286 | 12 | 5 | Fr | 21 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 23.0371 | Fr 21:00 | 14.1789
|  |  | 287 | 12 | 5 | Fr | 22 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 19.2371 | Fr 22:00 | 17.9789
|  |  | 288 | 12 | 5 | Fr | 23 | Werktag | 19% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | -3.8 | 15.4371 | Fr 23:00 | 21.7789
|  |  | 289 | 13 | 6 | Sa | 0 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 11.852 | Sa 00:00 | 25.364
|  |  | 290 | 13 | 6 | Sa | 1 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 8.2669 | Sa 01:00 | 28.9491
|  |  | 291 | 13 | 6 | Sa | 2 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 4.6819 | Sa 02:00 | 32.5341
|  |  | 292 | 13 | 6 | Sa | 3 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 1.0968 | Sa 03:00 | 36.1192
|  |  | 293 | 13 | 6 | Sa | 4 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | Sa 04:00 | 37.216
|  |  | 294 | 13 | 6 | Sa | 5 | Samstag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | Sa 05:00 | 37.216
|  |  | 295 | 13 | 6 | Sa | 6 | Samstag | 2.5% | 3% | 0.32238 | 0.2 | 0.52238 | 4 | -3.4776 | 0 | Sa 06:00 | 37.216
|  |  | 296 | 13 | 6 | Sa | 7 | Samstag | 2.5% | 4% | 0.42984 | 0.2 | 0.62984 | 4 | -3.3702 | 0 | Sa 07:00 | 37.216
|  |  | 297 | 13 | 6 | Sa | 8 | Samstag | 2.5% | 5% | 0.53731 | 0.2 | 0.73731 | 4 | -3.2627 | 0 | Sa 08:00 | 37.216
|  |  | 298 | 13 | 6 | Sa | 9 | Samstag | 2.5% | 6.5% | 0.6985 | 0.2 | 0.8985 | 4 | -3.1015 | 0 | Sa 09:00 | 37.216
|  |  | 299 | 13 | 6 | Sa | 10 | Samstag | 2.5% | 7% | 0.75223 | 0.2 | 0.95223 | 4 | -3.0478 | 0 | Sa 10:00 | 37.216
|  |  | 300 | 13 | 6 | Sa | 11 | Samstag | 2.5% | 7.5% | 0.80596 | 0.2 | 1.006 | 4 | -2.994 | 0 | Sa 11:00 | 37.216
|  |  | 301 | 13 | 6 | Sa | 12 | Samstag | 2.5% | 7.5% | 0.80596 | 0.2 | 1.006 | 4 | -2.994 | 0 | Sa 12:00 | 37.216
|  |  | 302 | 13 | 6 | Sa | 13 | Samstag | 2.5% | 7% | 0.75223 | 0.2 | 0.95223 | 4 | -3.0478 | 0 | Sa 13:00 | 37.216
|  |  | 303 | 13 | 6 | Sa | 14 | Samstag | 2.5% | 6.5% | 0.6985 | 0.2 | 0.8985 | 4 | -3.1015 | 0 | Sa 14:00 | 37.216
|  |  | 304 | 13 | 6 | Sa | 15 | Samstag | 2.5% | 6% | 0.64477 | 0.2 | 0.84477 | 4 | -3.1552 | 0 | Sa 15:00 | 37.216
|  |  | 305 | 13 | 6 | Sa | 16 | Samstag | 2.5% | 5.5% | 0.59104 | 0.2 | 0.79104 | 4 | -3.209 | 0 | Sa 16:00 | 37.216
|  |  | 306 | 13 | 6 | Sa | 17 | Samstag | 2.5% | 4.5% | 0.48358 | 0.2 | 0.68358 | 4 | -3.3164 | 0 | Sa 17:00 | 37.216
|  |  | 307 | 13 | 6 | Sa | 18 | Samstag | 2.5% | 4% | 0.42984 | 0.2 | 0.62984 | 4 | -3.3702 | 0 | Sa 18:00 | 37.216
|  |  | 308 | 13 | 6 | Sa | 19 | Samstag | 2.5% | 3.5% | 0.37611 | 0.2 | 0.57611 | 4 | -3.4239 | 0 | Sa 19:00 | 37.216
|  |  | 309 | 13 | 6 | Sa | 20 | Samstag | 2.5% | 3% | 0.32238 | 0.2 | 0.52238 | 4 | -3.4776 | 0 | Sa 20:00 | 37.216
|  |  | 310 | 13 | 6 | Sa | 21 | Samstag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | Sa 21:00 | 37.216
|  |  | 311 | 13 | 6 | Sa | 22 | Samstag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | Sa 22:00 | 37.216
|  |  | 312 | 13 | 6 | Sa | 23 | Samstag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | Sa 23:00 | 37.216
|  |  | 313 | 14 | 7 | So | 0 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 00:00 | 37.216
|  |  | 314 | 14 | 7 | So | 1 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 01:00 | 37.216
|  |  | 315 | 14 | 7 | So | 2 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 02:00 | 37.216
|  |  | 316 | 14 | 7 | So | 3 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 03:00 | 37.216
|  |  | 317 | 14 | 7 | So | 4 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 04:00 | 37.216
|  |  | 318 | 14 | 7 | So | 5 | Sonntag | 2.5% | 2% | 0.21492 | 0.2 | 0.41492 | 4 | -3.5851 | 0 | So 05:00 | 37.216
|  |  | 319 | 14 | 7 | So | 6 | Sonntag | 2.5% | 3% | 0.32238 | 0.2 | 0.52238 | 4 | -3.4776 | 0 | So 06:00 | 37.216
|  |  | 320 | 14 | 7 | So | 7 | Sonntag | 2.5% | 4% | 0.42984 | 0.2 | 0.62984 | 4 | -3.3702 | 0 | So 07:00 | 37.216
|  |  | 321 | 14 | 7 | So | 8 | Sonntag | 2.5% | 5% | 0.53731 | 0.2 | 0.73731 | 4 | -3.2627 | 0 | So 08:00 | 37.216
|  |  | 322 | 14 | 7 | So | 9 | Sonntag | 2.5% | 6.5% | 0.6985 | 0.2 | 0.8985 | 4 | -3.1015 | 0 | So 09:00 | 37.216
|  |  | 323 | 14 | 7 | So | 10 | Sonntag | 2.5% | 7% | 0.75223 | 0.2 | 0.95223 | 4 | -3.0478 | 0 | So 10:00 | 37.216
|  |  | 324 | 14 | 7 | So | 11 | Sonntag | 2.5% | 7.5% | 0.80596 | 0.2 | 1.006 | 4 | -2.994 | 0 | So 11:00 | 37.216
|  |  | 325 | 14 | 7 | So | 12 | Sonntag | 2.5% | 7.5% | 0.80596 | 0.2 | 1.006 | 4 | -2.994 | 0 | So 12:00 | 37.216
|  |  | 326 | 14 | 7 | So | 13 | Sonntag | 2.5% | 7% | 0.75223 | 0.2 | 0.95223 | 4 | -3.0478 | 0 | So 13:00 | 37.216
|  |  | 327 | 14 | 7 | So | 14 | Sonntag | 2.5% | 6.5% | 0.6985 | 0.2 | 0.8985 | 4 | -3.1015 | 0 | So 14:00 | 37.216
|  |  | 328 | 14 | 7 | So | 15 | Sonntag | 2.5% | 6% | 0.64477 | 0.2 | 0.84477 | 4 | -3.1552 | 0 | So 15:00 | 37.216
|  |  | 329 | 14 | 7 | So | 16 | Sonntag | 2.5% | 5.5% | 0.59104 | 0.2 | 0.79104 | 4 | -3.209 | 0 | So 16:00 | 37.216
|  |  | 330 | 14 | 7 | So | 17 | Sonntag | 2.5% | 4.5% | 0.48358 | 0.2 | 0.68358 | 4 | -3.3164 | 0 | So 17:00 | 37.216
|  |  | 331 | 14 | 7 | So | 18 | Sonntag | 2.5% | 4% | 0.42984 | 0.2 | 0.62984 | 4 | -3.3702 | 0 | So 18:00 | 37.216
|  |  | 332 | 14 | 7 | So | 19 | Sonntag | 2.5% | 3.5% | 0.37611 | 0.2 | 0.57611 | 4 | -3.4239 | 0 | So 19:00 | 37.216
|  |  | 333 | 14 | 7 | So | 20 | Sonntag | 2.5% | 3% | 0.32238 | 0.2 | 0.52238 | 4 | -3.4776 | 0 | So 20:00 | 37.216
|  |  | 334 | 14 | 7 | So | 21 | Sonntag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | So 21:00 | 37.216
|  |  | 335 | 14 | 7 | So | 22 | Sonntag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | So 22:00 | 37.216
|  |  | 336 | 14 | 7 | So | 23 | Sonntag | 2.5% | 2.5% | 0.26865 | 0.2 | 0.46865 | 4 | -3.5313 | 0 | So 23:00 | 37.216
Maßgebendes Defizit D_max | 31.2951 | kWh | Maximum der Spalte 'Defizit kum.' über 336 h
Zeilenindex des Maximums (Hilfsgröße) | 18 |  | erster Zeitpunkt mit D_max
maßgebender Tag (1–14) | 1
maßgebender Wochentag | Mo
Stunde des Maximums | 17 | Uhr
maßgebender Tagtyp | Werktag
Hinweis Wochenende | Der maßgebende Tag ist ein Werktag (Mo).
nutzbares Volumen aus D_max | 538.179 | l | = D_max × 1000 / (1,163 × ΔT)
V_profil (Bruttovolumen) | 773.6323 | l | = V_nutz / f_nutz × (1 + Zuschlag)
Kontrolle: Zapfenergie Woche 2 | 429.8448 | kWh | muss Q_woche × Saisonfaktor entsprechen | OK: Wochenbilanz stimmt mit Q_woche × Saisonfaktor überein.
3 DIN 4708 — Bedarfskennzahl N und Wärmebedarf der Zapfperiode W_z
Personen je Einheitswohnung p | 3.5 | P | DIN 4708: Einheitswohnung mit 3,5 Personen
Bedarfskennzahl N | 17.187 | – | aus 'Eingaben' B56 — vereinfacht (Einheiten × Personen / 3,5) oder DIN 4708-2 (Tabelle)
Bedarfsdauer z | 0.16667 | h | 1/6 h = 10 min (Badewannenfüllung)
spez. Wärmebedarf W_b | 5820 | Wh | Einheitswohnung, DIN 4708
u1 | 0.050476 | – | = z × 0,244 × (1 + √N) / √N
u2 | 0.74452 | – | = z × 3,599 × (1 + √N) / √N
K(u1) | 0.056908 | – | = WENN(u ≥ 1,81; 1; ERF(u)) — Gauß'sches Fehlerintegral
K(u2) | 0.70762 | – | = WENN(u ≥ 1,81; 1; ERF(u))
W_z(N) | 22765.8944 | Wh | = W_b × (N × K(u1) + √N × K(u2))
W_z(N) | 22.7659 | kWh | = W_z / 1000
nutzbares Volumen aus W_z | 391.5029 | l | = W_z × 1000 / (1,163 × ΔT)
V_DIN 4708 (Bruttovolumen) | 489.3786 | l | = V_nutz / f_nutz — ohne Sicherheitszuschlag (Norm enthält Reserven)
4 Faustwert — 35 l/(Person·d) bei 60 °C
Faustwert-Zapfmenge | 35 | l/(P·d) | bei 60 °C; DIN V 18599-10 / VDI-Praxis: 30–45 l/(P·d)
Bezug Warmwasser | 60 | °C | Bezugstemperatur des Faustwerts
Bezug Kaltwasser | 10 | °C | Bezugstemperatur des Faustwerts
Zapfvolumen bei 60 °C | 2625 | l/d | = Personen gesamt × 35 l/(P·d)
V_Faustwert (Bruttovolumen) | 3018.75 | l | = V_60 × (60 − 10) / ΔT × (1 + Zuschlag) — energiegleiche Umrechnung auf T_Speicher
Hinweis: Der Faustwert unterstellt EINE Speicherladung je Tag (V ≈ Tagesbedarf) und wächst linear mit der Personenzahl. Bei größeren Anlagen mit mehreren Ladungen je Tag liegt er systematisch zu hoch.
5 Faustwert mit Gleichzeitigkeit (GLF) — DIN-4708-Spitzenbedarf je Person, mit GLF(N) skaliert
V_faust,GLF = Personen × V_spitze,p × GLF(N) × (1 + Zuschlag) mit V_spitze,p = W_z(1)/3,5 / (1,163 × ΔT) / f_nutz und GLF(N) = W_z(1) / W_z(N). W_z(1) ist der Zapfperioden-Wärmebedarf der Einheitswohnung (N = 1) nach DIN 4708 — identische ERF-Formeln wie in Abschnitt 3.
Personenzahl (maßgebend) | 75 | P | aus 'Eingaben' — bei DIN-4708-2-Wahl Σ(n × p)
Bedarfskennzahl N (angesetzt) | 17.187 | – | = N aus Abschnitt 3
u1 für N = 1 | 0.081333 | – | = z × 0,244 × (1 + √1) / √1
u2 für N = 1 | 1.1997 | – | = z × 3,599 × (1 + √1) / √1
K(u1) für N = 1 | 0.091573 | – | = WENN(u ≥ 1,81; 1; ERF(u))
K(u2) für N = 1 | 0.91022 | – | = WENN(u ≥ 1,81; 1; ERF(u))
W_z(1) — Einheitswohnung | 5830.4626 | Wh | = W_b × (1 × K(u1) + √1 × K(u2))
Gleichzeitigkeitsfaktor GLF(N) | 0.25611 | – | = W_z(1) / W_z(N) — vgl. vendor/din4708.py, calc_GLF(N)
GLF — Anzeige | GLF(17,2) = 0,26 |  | Gleichzeitigkeitsfaktor in Klammerschreibweise, z. B. GLF(18,9) = 0,24
Spitzenbedarf je Person W_z(1)/3,5 | 1665.8465 | Wh/P | = W_z(1) / p — p = 3,5 Personen der Einheitswohnung
Spitzenvolumen je Person V_spitze,p | 35.8093 | l/P | = W_z(1)/3,5 / (1,163 × ΔT) / f_nutz — Umrechnung in Liter bei T_Sp − T_KW
nutzbares Volumen (vor Zuschlag) | 687.82 | l | = Personen × V_spitze,p × GLF(N)
V_Faustwert GLF (Bruttovolumen) | 790.993 | l | = Personen × V_spitze,p × GLF(N) × (1 + Zuschlag)
Hinweis: Der GLF-Faustwert ersetzt den nackten 35-l-Faustwert im Verfahrensvergleich. Er koppelt den personenbezogenen Spitzenbedarf der DIN 4708 an die Gleichzeitigkeit GLF(N) = W_z(1)/W_z(N) und wächst dadurch — anders als der klassische Faustwert — nicht linear mit der Personenzahl. Der klassische Faustwert (Abschnitt 4) bleibt nachrichtlich erhalten und geht NICHT in die Empfehlung ein.
6 Hilfsgrößen für die Ergebnisdarstellung
D_max (Zahl) | 31.2951 | kWh | numerische Hilfsgröße — Grundlage der WENN-Logik auf dem Blatt 'Ergebnis'
Speicherbedarf profilbasiert vorhanden? | 1 | 0/1 | 1 = D_max > 0 (Verfahren maßgebend), 0 = Ladeleistung deckt jede Stundenlast
7 Speicherfüllstand — Bilanz gegen den empfohlenen Speicher
Bezugsvolumen für Füllstand (aus Auswahl) | 800 | l | aus der Auswahl in B422 — Standard: Empfehlung 'Ergebnis' B25
nutzbares Speichervolumen | 640 | l | = Nenninhalt × f_nutz
nutzbare Speicherkapazität C_sp | 37.216 | kWh | = V_nutz × 1,163 Wh/(l·K) × ΔT / 1000
minimaler Füllstand (maßgebende Woche) | 5.9209 | kWh | = C_sp − D_max (tiefster Punkt der Füllstandskurve)
minimaler Füllstand relativ | 15.91% | – | = min. Füllstand / C_sp — Restreserve des Speichers
Speichergröße für Grafik (Auswahl) | Empfehlung (Maximum der Verfahren) | – | Dropdown — steuert die Füllstandskurve in der Grafik auf dem Blatt 'Ergebnis'
gewähltes Volumen (Rohwert Verfahren) | 800 | l | Volumen des gewählten Verfahrens — bei 'Empfehlung' die marktübliche Größe aus 'Ergebnis' B25
Bezugsvolumen Grafik V_graf | 800 | l | Fallback auf die Empfehlung, falls das gewählte Verfahren kein Volumen liefert

## Ergebnis
Ergebnis — Speicherauslegung Trinkwarmwasser (Version 2.1.2)
Gegenüberstellung der drei Verfahren und Empfehlung.
Objekt | Musterprojekt Beispielstraße 1
Datum | 2026-07-29
Nutzungstyp | Büro/Verwaltung
Umfang | 60 Einheiten × 2,2 P = 132 Personen
Zapfprofil | Büro/Verwaltung
Saisonfaktor | 1
1 Verfahrensvergleich
Verfahren | Volumen [l] | Kennwert | Methodik (Kurzfassung) | Zahlwert [l] — Hilfsspalte für die Logik
DIN 4708 | 489.3786 | W_z = 22,8 kWh | Bedarfskennzahl N, Wärmebedarf der Zapfperiode W_z(N) = 5820·[N·K(u1)+√N·K(u2)] Wh; V = W_z/(1,163·ΔT)/f_nutz (ohne Zuschlag). | 489.3786
Profilbasiert | 773.6323 | D_max = 31,3 kWh | Kumuliertes Energiedefizit über eine 336-h-Stundenbilanz (14 Tage, Mo–So × 2) mit Werktag-/Samstag-/Sonntag-Profil und Wochenfaktoren bei konstanter Ladeleistung — kein Speicherladezustand, sondern die über die Zeit aufsummierte Unterdeckung: Defizit(t)=MAX(0;Defizit(t−1)+Bedarf(t)−P_lade·1h); V = D_max/(1,163·ΔT)/f_nutz·(1+Zuschlag). | 773.6323
Faustwert mit Gleichzeitigkeit (GLF) | 790.993 | GLF(17,2) = 0,26 ¦ V_spitze,p = 35,8 l/P | V = Personen × V_spitze,p × GLF(N) × (1 + Zuschlag); V_spitze,p = W_z(1)/3,5 / (1,163·ΔT) / f_nutz; GLF(N) = W_z(1)/W_z(N) nach DIN 4708. | 790.993
klassischer Faustwert (ohne GLF, 1 Ladung/Tag) | 3018.75 | V60 = 2625 l/d | NUR NACHRICHTLICH — geht nicht in die Empfehlung ein: 35 l/(Person·d) bei 60 °C, energiegleich auf T_Speicher umgerechnet, zzgl. Zuschlag. Unterstellt eine Speicherladung je Tag und wächst linear mit der Personenzahl. | 3018.75
Gleichzeitigkeitsfaktor | GLF(17,2) = 0,26 |  | GLF(N) = W_z(1) / W_z(N) nach DIN 4708 — Verhältnis des Zapfperioden-Wärmebedarfs einer Einheitswohnung zu dem von N Einheitswohnungen.
Hinweis profilbasiert | Zapfspitzen unter 1 h (z. B. Wannenfüllung) sind im Stundenprofil nicht sichtbar; maßgebend ist dann das DIN-4708-Verfahren.
2 Empfehlung
Maßgebendes Verfahren | Faustwert mit Gleichzeitigkeit (GLF) |  | Maximum der drei Verfahren in der Hilfsspalte E; der klassische Faustwert (Zeile 16) bleibt ausgeschlossen.
maßgebender Tag (profilbasiert) | Mo (Tag 1 von 14), 17:00 Uhr |  | Wochentag / Stunde des maximalen Speicherdefizits in der 336-h-Bilanz
Hinweis Wochenende | Der maßgebende Tag ist ein Werktag (Mo).
Maximum der Verfahren (ungerundet) | 790.993 | l
Empfehlung — nächstgrößere marktübliche Größe | 800 | l
Leistungskennzahl | Speicher mit NL ≥ 17,2 wählen |  | Speicherauswahl nach Herstellerangabe N_L
Speicherfüllstand (min., maßgebende Woche) | 5.9209 | kWh | nutzbare Speicherkapazität C_sp = 37,2 kWh bei 800 l und f_nutz = 80 %; Restreserve 15,9 %
3 Hinweise und Warnungen
Legionellenschutz | Großanlage (> 400 l Speicherinhalt bzw. > 3 l Rohrleitungsinhalt je Strang, DVGW W 551): Speicheraustritt dauerhaft ≥ 60 °C, Zirkulationsrücklauf ≥ 55 °C, wöchentliche Erwärmung des gesamten Inhalts. Bei WP-Betrieb Frischwasserstation mit Pufferspeicher prüfen.
Zapfprofil | OK: Alle drei Tagesprofile und die Wochenfaktoren summieren zu 100 %.
Ladeleistung | OK: Ladeleistung deckt den mittleren Tagesbedarf (1,5 Speicherladungen je Tag rechnerisch möglich).
Spitzentag | Der Spitzentag trägt 19 % des Wochenbedarfs — Wochenfaktor des maßgebenden Tagtyps.
klassischer Faustwert | HINWEIS: Der klassische Faustwert (ohne GLF) liegt mehr als um den Faktor 3 über den maßgebenden Verfahren. Er unterstellt eine Speicherladung je Tag und wächst linear mit der Personenzahl — für größere Anlagen systematisch zu hoch. Er wird deshalb nur nachrichtlich ausgewiesen und geht nicht in die Empfehlung ein.
Speichertemperatur | OK: Speichertemperatur ≥ 60 °C.
Bedarfskennzahl N | N = 17,19 (DIN 4708-2 (Tabelle)) ¦ N vereinfacht = 37,71 ¦ N nach DIN 4708-2 = 17,19 ¦ Abweichung -54,4 % ¦ angesetzt: N = 17,19 (DIN 4708-2 (Tabelle))
Schätzhilfen | P_lade = 4 kW (auto) ¦ P_zirk = 0,2 kW (Leitungslänge) ¦ Sicherheitszuschlag 15 %
4 Nachschlagetabelle marktübliche Speichergrößen (anpassbar)
Nenninhalt [l]
100
150
200
300
400
500
800
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10000
Werte aufsteigend sortiert halten; oberhalb 10.000 l wird auf volle 1.000 l aufgerundet (Mehrspeicheranlage prüfen).
5 Diagramm — maßgebende Woche (Tag 8–14): Zapfbedarf, Zirkulation, Ladung, kumuliertes Defizit und Speicherfüllstand
Speichergröße für die Grafik | Empfehlung (Maximum der Verfahren) | l | V_graf = 800 l → C_sp = 37,2 kWh ¦ min. Füllstand 5,9 kWh (15,9 %) ¦ Auswahl auf Blatt 'Berechnung' B422

## Hilfe
Hilfe — Kurzanleitung, Methodik, Grenzen (Version 2.1.2)
1 Kurzanleitung
1. Blatt 'Eingaben': Projektdaten, Nutzungstyp, Anzahl Einheiten und Personen je Einheit eintragen. Nur gelb hinterlegte Zellen (blaue Schrift) sind Eingaben.
2. Spezifischen Tagesbedarf prüfen: 'auto' übernimmt den Richtwert der Tabelle unten auf demselben Blatt, 'manuell' verwendet den selbst eingetragenen Wert.
3. Temperaturen, Ladeleistung, Zirkulation, nutzbaren Speicheranteil und Sicherheitszuschlag anpassen.
4. Blatt 'Zapfprofil': Profil prüfen. '(automatisch)' folgt dem Nutzungstyp; alternativ ein anderes Profil oder 'Benutzerdefiniert' wählen. Je Nutzungstyp gibt es drei Tagtypen (Werktag / Samstag / Sonntag) und eine Zeile Wochenfaktoren. Alle vier Summenkontrollen müssen 100 % anzeigen.
5. Optional den Saisonfaktor setzen (Default 1,00). Beispiel: Februar-Maximum bei Wohngebäuden = 1,14 (32 statt 28 l/(P·d) nach VDI 6002 Blatt 1, Bild D1); sommerliche Schwachlast ≈ 0,79.
6. Optional Blatt 'DIN 4708-2': Wohnungstypen (Anzahl, Zimmerzahl, Ausstattung) eintragen und auf 'Eingaben' (Abschnitt 7) die N-Ermittlung auf "DIN 4708-2 (Tabelle)" umstellen. Die Kontrollzelle Eingaben!B57 zeigt beide N-Werte im Vergleich.
7. Optional die Schätzhilfen auf 'Eingaben' nutzen: Abschnitt 8 schlägt die WP-Ladeleistung aus max. Tagesbedarf / Ladezeitfenster vor, Abschnitt 9 den Zirkulationsverlust über Leitungslänge, Anteil am Tagesbedarf oder direkte kW-Eingabe.
8. Blatt 'Ergebnis': Verfahrensvergleich, maßgebender Tag, Empfehlung, Hinweise und Warnungen lesen. Das Blatt 'Berechnung' zeigt den vollständigen Rechenweg über 336 Stunden. Die Datei enthält keine Makros; es ist kein Blattschutz gesetzt — alle Zellen und Tabellen (Richtwerte, Profile, Wochenfaktoren, Nachschlagetabellen DIN 4708-2, Speichergrößen) dürfen angepasst werden.
2 Methodik (Kurzfassung)
Verfahren 1 — DIN 4708 (Bedarfskennzahl):
N = Einheiten × Personen je Einheit / 3,5 (Einheitswohnung: p = 3,5 Personen, v = w = 1) — alternativ N nach DIN 4708-2, siehe Abschnitt 3
u1 = 0,244 · z · (1 + √N) / √N u2 = 3,599 · z · (1 + √N) / √N mit z = 1/6 h (10 min)
K(u) = WENN(u ≥ 1,81; 1; ERF(u)) (Gauß'sches Fehlerintegral)
W_z(N) = 5820 Wh · [ N · K(u1) + √N · K(u2) ]
V_DIN = W_z / (1,163 Wh/(l·K) · ΔT) / f_nutz (ohne Sicherheitszuschlag — die Norm enthält Reserven)
Verfahren 2 — profilbasiert (SOC-Defizit über 14 Tage):
Q_woche = 7 × mittlerer Tagesbedarf Zapfung [kWh/Woche]
Bedarf(t) = Q_woche × Wochenfaktor(Wochentag) × Stundenanteil(Tagtyp) × Saisonfaktor + Zirkulationsleistung × 1 h
Tagtyp: Mo–Fr → Werktagsprofil, Sa → Samstagsprofil, So → Sonntagsprofil (Wochenfaktoren: Σ Mo…So = 100 %)
Defizit(t) = MAX(0 ; Defizit(t−1) + Bedarf(t) − P_lade · 1 h) (Lindley-Rekursion)
D_max = MAX über 336 h (14 Tage, Mo–So × 2 — der Einschwingzustand spielt damit keine Rolle; maßgebend ist die zweite Woche)
V_profil = D_max · 1000 / (1,163 · ΔT) / f_nutz × (1 + Sicherheitszuschlag)
Verfahren 3 — Faustwert mit Gleichzeitigkeit (GLF), maßgebend im Vergleich:
W_z(1) = 5820 Wh · [ 1 · K(u1) + 1 · K(u2) ] mit u1 = 0,244 · z · 2, u2 = 3,599 · z · 2 und z = 1/6 h → W_z(1) ≈ 5831 Wh
GLF(N) = W_z(1) / W_z(N) (Gleichzeitigkeitsfaktor; identisch zu calc_GLF(N) in vendor/din4708.py)
V_spitze,p = W_z(1) / 3,5 / (1,163 Wh/(l·K) · ΔT) / f_nutz (Spitzenbedarf je Person der Einheitswohnung, in Liter bei T_Speicher)
V_Faust,GLF = Personen × V_spitze,p × GLF(N) × (1 + Sicherheitszuschlag)
Der GLF-Faustwert wächst — anders als der klassische Faustwert — nicht linear mit der Personenzahl, weil GLF(N) mit steigendem N fällt.
nachrichtlich — klassischer Faustwert (ohne GLF, 1 Ladung/Tag):
V_Faust,klassisch = Personen × 35 l/(P·d) × (60 − 10) / ΔT × (1 + Sicherheitszuschlag). Er wird auf dem Blatt 'Ergebnis' nur noch als Info-Zeile ausgewiesen und geht seit Version 2.1 NICHT mehr in die Empfehlungs-Max-Bildung ein.
Energie ↔ Volumen: c_W = 1,163 Wh/(l·K); ΔT = T_Speicher − T_KW.
Empfehlung = nächstgrößere marktübliche Speichergröße oberhalb des Maximums aus DIN 4708, profilbasiertem Verfahren und GLF-Faustwert.
3 Bedarfskennzahl N nach DIN 4708-2 (Blatt 'DIN 4708-2')
Auf dem Blatt 'Eingaben' (Abschnitt 7) schaltet die Zelle B53 zwischen zwei Wegen um:
• "vereinfacht (WE × Personen / 3,5)" — N = Einheiten × Personen je Einheit / 3,5, mit v = w = 1 (Verhalten der Version 2.0).
• "DIN 4708-2 (Tabelle)" — N wird aus der Wohnungstypen-Tabelle übernommen: N = Σ [ n · p · (v · w_v) ] / (p_b · w_b) mit p_b = 3,5 und w_b = 5820 Wh.
n = Anzahl gleicher Wohnungen, r = Zimmerzahl, p = Belegungszahl (Nachschlagetabelle über r, manuell überschreibbar), w_v = Wärmebedarf der maßgebenden Zapfstelle, v = Anzahl gleichwertiger Zapfstellen (Regelfall 1).
Bei Tabellenwahl wird zusätzlich die Personenzahl für den GLF-Faustwert aus Σ(n · p) gebildet. Die Kontrollzelle Eingaben!B57 stellt beide N-Werte gegenüber.
PRÜF-DISCLAIMER: Die beiden Nachschlagetabellen (Belegungszahl p über Zimmerzahl r; Wärmebedarf w_v je Ausstattung) sind mit "Werte nach Sekundärliteratur zu DIN 4708-2 (z. B. Recknagel) — vor Verwendung gegen den Normtext prüfen" gekennzeichnet. Sie sind editierbar und vom Bearbeiter gegen die gültige Normfassung abzugleichen; die Datei enthält keinen Normtext.
Handrechnung zur Kontrolle: 20 × 2-Zi. (Brause) + 10 × 4-Zi. (NB1) → N = [20 · 2,0 · 3660 + 10 · 3,5 · 5820] / (3,5 · 5820) = 350.100 / 20.370 = 17,19.
4 Schätzhilfen auf dem Blatt 'Eingaben'
Ladeleistung (Abschnitt 8): Vorschlag = max. Tagesbedarf inkl. Zirkulation / verfügbares Ladezeitfenster. Der max. Tagesbedarf ist der stärkste Tag des aktiven Wochenprofils: Q_zapf,Mittel × 7 × höchster Wochenfaktor × Saisonfaktor + P_zirk × 24 h. Default-Ladezeitfenster 8 h — Sperr- und Heizzeiten sind abzuziehen; die Bilanzrechnung selbst setzt die Ladeleistung weiterhin konstant über 24 h an.
Zirkulationsverlust (Abschnitt 9), drei Methoden: (a) "Leitungslänge": Länge [m] × spez. Verlust [W/m] / 1000; Default 10 W/m, Bereich 7–15 W/m für gedämmte Leitungen bei 60 °C. (b) "Anteil am Tagesbedarf": Prozent × Tagesbedarf Zapfung / 24 h; Default 20 %, MFH-üblich 15–30 %. (c) "manuell": direkte kW-Eingabe (Verhalten der Version 2.0). Jede Vorschlagszelle zeigt den Rechenweg im Klartext.
Sicherheitszuschlag: 10–20 %. VDI 6002 weist für Einzeltage Stundenspitzen bis etwa das Doppelte des Profilwerts aus; bei kleinen Anlagen ist deshalb eher 20 % anzusetzen. Der Zuschlag wirkt auf das profilbasierte Verfahren und auf beide Faustwerte, nicht auf DIN 4708.
5 Darstellung bei D_max = 0
Ist das maximale Speicherdefizit D_max = 0, deckt die Ladeleistung jede Stundenlast des Profils. Das Blatt 'Ergebnis' zeigt in der Volumen-Zelle B14 dann nicht "0 l", sondern nur "–"; die Erläuterung steht vollständig in der Hinweiszeile B18: "Ladeleistung deckt jede Stundenlast — keine Speicherung auf Stundenbasis nötig. Zapfspitzen unter 1 h (z. B. Wannenfüllung) sind im Stundenprofil nicht sichtbar; maßgebend ist dann das DIN-4708-Verfahren." Bei D_max > 0 zeigt B18 den kurzen Zapfspitzen-Hinweis. Die Logik selbst arbeitet ausschließlich mit der numerischen Hilfsspalte E des Blattes 'Ergebnis' bzw. mit Berechnung!B413/B414 — nie mit Textvergleichen.
6 Hinweise und Grenzen
• Die Bedarfskennzahl N wird vereinfacht bestimmt (v = w = 1). Die exakte Berechnung nach DIN 4708-2 gewichtet Zapfstellen und Wohnungswertigkeit; bei überdurchschnittlicher Ausstattung (zweites Bad, große Wannen) liegt der hier ermittelte Wert auf der unsicheren Seite — N dann manuell erhöhen.
• Die mit "VDI-Wert" bzw. "abgelesen" gekennzeichneten Profile stammen aus VDI 6002; alle übrigen sind typisierte Richtwerte ("generisch, anpassbar"), keine Messwerte. Liegen gemessene Profile vor, sind diese in den Spalten "Benutzerdefiniert" zu hinterlegen.
• Die Stundenwerte der Diagramme aus VDI 6002 Blatt 2 (Bilder 3, 7, 8, 9, 10) wurden von den beschrifteten Balken abgelesen. Jede so gewonnene Spalte summiert exakt zu 100,0 %, eine Normierung war nicht erforderlich. Beim Sonntagsprofil "Wohnen groß" aus VDI 6002 Blatt 1 Anhang D beträgt die Originalsumme 99,9 % (Rundung); die Stundenwerte wurden mit dem Faktor 100/99,9 skaliert.
• Hallenbad- und Campingplatz-Profile der VDI 6002 Blatt 2 sind bewusst nicht aufgenommen.
• Es wird keine Speicherschichtung und keine Speicherverlustleistung modelliert. Der nutzbare Speicheranteil f_nutz bildet Schichtung und Totvolumen pauschal ab.
• Die Ladeleistung wird als konstant über 24 h angesetzt (kein Sperrzeitenmodell, keine temperaturabhängige WP-Leistung). Sperrzeiten oder eine getaktete TWW-Bereitung sind gesondert zu prüfen.
• Reicht die Ladeleistung nicht für den Tagesbedarf, wächst das Defizit über die 14 Tage monoton an. D_max ist dann kein sinnvolles Speichervolumen, sondern das Signal, die Ladeleistung zu erhöhen — die Warnung auf dem Blatt "Ergebnis" weist darauf hin.
• Der Saisonfaktor skaliert den gesamten Zapfbedarf linear. Er ersetzt kein Jahresprofil; für die Auslegung ist die bedarfsstärkste Periode maßgebend (Wohnen: Februar).
• Der klassische Faustwert unterstellt eine Speicherladung je Tag und wächst linear mit der Personenzahl. Bei größeren Anlagen ist er systematisch zu hoch und dient nur noch als Plausibilitätsanker (Info-Zeile).
• Die Auslegung ersetzt keine hydraulische Planung und keine Betrachtung der Nachheizleistung, der Übergabestation bzw. einer Frischwasserstation.
• Der klassische Faustwert ist seit Version 2.1 nur noch eine Info-Zeile. Maßgebend sind DIN 4708, das profilbasierte Verfahren und der GLF-Faustwert.
• Der GLF-Faustwert setzt die Zapfperiode z = 1/6 h (Wannenfüllung) der DIN 4708 an. Für Nutzungen ohne Wannen (Büro, Schule) ist er nur eingeschränkt aussagefähig.
7 Quellen
• DIN 4708-1/-2/-3 — Zentrale Wassererwärmungsanlagen (Bedarfskennzahl N, Leistungskennzahl N_L, W_z).
• DIN V 18599-10 — Nutzungsrandbedingungen, Warmwasser-Nutzenergiebedarf (Richtwerte je Nutzungsart).
• VDI 6002 Blatt 1:2014-03 — Solare Trinkwassererwärmung, Anhang D: Bedarfsprofile für große Wohngebäude (> 100 Bewohner). Wochenprofil (Mo–Fr je 13,8 %, Sa 15,0 %, So 16,0 %), Tagesprofile Mo–Fr / Sa / So, Jahresprofil Bild D1 (Monatsfaktoren Jan 111,8 % … Dez 108,2 %, Februar-Maximum 113,4 %). Datengrundlage: ZfS — Rationelle Energietechnik, Förderprogramm Solarthermie-2000.
• VDI 6002 Blatt 2:2014 — Solare Trinkwassererwärmung; Anwendungen in Studentenwohnheimen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Hallenbädern und auf Campingplätzen. Übernommen: Tabelle 3 (Studentenwohnheime, Stundenwerte für Mo / Di–Do / Fr / Sa / So), Bild 3 (Wochenprofil Studentenwohnheim), Bild 7 (Wochenprofil Seniorenheim), Bild 8 (Tagesprofil Seniorenheim Mo–Fr), Bild 9 (Tagesprofil Seniorenheim Sa + So), Bild 10 (Tagesprofil Krankenhaus, alle Wochentage gleich), Abschnitt 6.3.3 (Krankenhaus-Wochenprofil = Bild 7), Tabellen 2 / 4 / 5 (Tagesbedarfskennwerte).
• DVGW W 551 — Trinkwassererwärmungs- und Leitungsanlagen; technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums (Abgrenzung Klein-/Großanlage, 400 l / 3 l).
• VDI 6023 — Hygiene in Trinkwasser-Installationen.
• Methodik identisch zum INEKON-Wärmespeicher-Tool (Modul wsp/sizing_dhw.py, Funktion max_soc_defizit; DIN-4708-Implementierung vendor/din4708.py, MIT-Lizenz, aus dem Projekt 'lpagg').
• DIN 4708-2 — Zahlenwerte für Belegungszahl p und Zapfstellen-Wärmebedarf w_v: in dieser Datei nach Sekundärliteratur (z. B. Recknagel/Sprenger/Albers, "Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik") hinterlegt und ausdrücklich als prüfpflichtig gekennzeichnet.
• Gleichzeitigkeitsfaktor GLF(N) = W_z(1)/W_z(N): Umsetzung nach vendor/din4708.py (Funktion calc_GLF), MIT-Lizenz, Projekt 'lpagg' (J. Zimmermann). Streng genommen nicht Teil der DIN 4708.
Stand: Juli 2026 — INEKON, Version 2.1.2. Alle Richtwerte, Profile, Wochenfaktoren und Nachschlagetabellen in dieser Datei sind anpassbar und vom Bearbeiter fachlich zu verantworten.