## Tab_BHKW
ID | Bezeichner | Firma | Beschreibung | Ptherm | Pel | Brennstoff | Wirkungsgrad | Investition_kwel | Raumbedarf | Wartungskosten_kwhel | Nutzungsdauer | NOX | SO2 | CO | CO2 | Staub | Motortyp | Grenzleistung | Kosten_Modul | Kosten_Montage | Kosten_Lieferung | Kosten_Schallschutzhaube | Kosten_Abgasreinigung | Vorlauf | Ruecklauf
1 | Agenitor 404 BG ¦ bt135-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 100 kWel | 110 | 100 | Biogas | 38.6 |  | 3.13 |  |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 404 BG ¦ bt135 | 105 | [5 empty] | 90 | 70
2 | Agenitor 404 EG ¦ ct80-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 160 kWel | 168 | 160 | Erdgas | 41 |  | 4.08 |  |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 404 EG ¦ ct80 | 167 | [5 empty] | 90 | 70
3 | Agenitor 404c pure H2 ¦ ct0-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, 100% Wasserstoff, 115 kWel | 129 | 115 | Wasserstoff | 37.7 |  | 4.08 |  |  | 95 |  | 1 |  |  | agenitor 404 pure H2 ¦ ct0 | 121 | [5 empty] | 90 | 70
4 | Agenitor 406 BG ¦ ct135-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 250 kWel | 245 | 250 | Biogas | 42.4 |  | 4.43 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | agenitor 406 BG ¦ ct135 | 261 | [5 empty] | 90 | 70
5 | Agenitor 406 EG ¦ ct80-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 250 kWel | 260 | 250 | Erdgas | 41.8 |  | 4.43 |  |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 406 EG ¦ ct80 | 261 | [5 empty] | 90 | 70
6 | Agenitor 406 pure H2 ¦ ct0-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, 100% Wasserstoff, 170 kWel | 183 | 170 | Wasserstoff | 39 |  | 4.43 |  |  | 95 |  | 1 |  |  | agenitor 406 pure H2 ¦ ct0 | 178 | [5 empty] | 90 | 70
7 | Agenitor 408 BG ¦ ct135-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 360 kWel | 345 | 360 | Biogas | 42.5 |  | 5.31 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | agenitor 408 BG ¦ ct135 | 374 | [5 empty] | 90 | 70
8 | Agenitor 408 BG ¦ ct135-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 360 kWel | 345 | 360 | Biogas | 42.5 |  | 5.31 |  |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 408 BG ¦ ct135 | 374 | [5 empty] | 90 | 70
9 | Agenitor 408 EG ¦ ct80-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 360 kWel | 381 | 360 | Erdgas | 42.5 |  | 5.51 |  |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 408 EG ¦ ct80 | 373 | [5 empty] | 90 | 70
10 | Agenitor 408 pure H2 ¦ ct0-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, 100% Wasserstoff, 240 kWel | 250 | 240 | Wasserstoff | 40.2 |  | 5.51 |  |  | 95 |  | 1 |  |  | agenitor 408 pure H2 ¦ ct0 | 250 | [5 empty] | 90 | 70
11 | Agenitor 412 BG ¦ ct135-B-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 500 kWel | 482 | 500 | Biogas | 41.9 |  | 5.95 |  |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 412 BG ¦ ct135-B | 620 | [5 empty] | 90 | 70
12 | Agenitor 412 EG ¦ ct70-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 450 kWel | 493 | 450 | Erdgas | 41.3 |  | 5.95 |  |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 412 EG ¦ ct70 | 468 | [5 empty] | 90 | 70
13 | Agenitor 420 EG ¦ ct70-1 (avus 1000plus) | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 999 kWel | 1071 | 999 | Erdgas | 40.9 |  | 10.54 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | agenitor 420 EG ¦ ct70 | 1027 | [5 empty] | 90 | 70
14 | Agenitor 420 H2 ¦ ct0-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, 100% Wasserstoff, 750 kWel | 747 | 750 | Wasserstoff | 41.2 |  |  |  |  | 95 |  | 1 |  |  | agenitor 420 H2 ¦ ct0 | 770 | [5 empty] | 90 | 70
15 | avus 500plus EG | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 550 kWel | 585 | 550 | Erdgas | 42.6 |  | 5.97 |  |  | 500 |  | 300 |  |  | avus 500plus EG (V-Motor) | 569 | [5 empty] | 90 | 70
Note on J15: Modullaenge im Datenblatt nicht lesbar -> Grundflaeche nicht ermittelbar

## Legende
Feld | Einheit / Bedeutung | Quelle
Ptherm | Nutzbare therm. Leistung bei 100% Last (kW) | 2G Technical Specification
Pel | Elektrische Leistung bei 100% Last (kW) | 2G Technical Specification
Brennstoff | Brennstoffart (Erdgas / Biogas 50% CH4 / Wasserstoff) | 2G Technical Specification
Wirkungsgrad | Elektrischer Wirkungsgrad bei 100% Last (%) | 2G Technical Specification
Raumbedarf | Modul-Grundflaeche = Laenge x Breite (m2) | 2G Technical Specification, Kap. 8.1
NOX | NOx-Emission, mit Katalysator (mg/Nm3, 5% O2) | 2G Technical Specification, Kap. 1.2
CO | CO-Emission, mit Katalysator (mg/Nm3, 5% O2) | 2G Technical Specification, Kap. 1.2
Motortyp | Motortyp-Bezeichnung | 2G Technical Specification, Kap. 1.3
Grenzleistung | ISO-Standardleistung mechanisch (kW) | 2G Technical Specification, Kap. 1.3
Vorlauf | Heizwasser-Vorlauftemperatur max (degC) | 2G Technical Specification, Kap. 3.1
Ruecklauf | Heizwasser-Ruecklauftemperatur max (degC) | 2G Technical Specification, Kap. 3.1
Investition_kwel | Spez. Investition (EUR/kWel) - nicht im Datenblatt enthalten | -
Wartungskosten_kwhel | Wartungskosten (EUR/kWhel) - nicht im Datenblatt enthalten | -
Nutzungsdauer | Nutzungsdauer - nicht im Datenblatt enthalten | -
SO2 / CO2 / Staub | Emissionen - nicht im Datenblatt angegeben | -
Kosten_* | Kostenpositionen - nicht im Datenblatt enthalten | -