## Tab_BHKW
ID | Bezeichner | Firma | Beschreibung | Ptherm | Pel | Brennstoff | Wirkungsgrad | Investition_kwel | Raumbedarf | Wartungskosten_kwhel | Nutzungsdauer | NOX | SO2 | CO | CO2 | Staub | Motortyp | Grenzleistung | Kosten_Modul | Kosten_Montage | Kosten_Lieferung | Kosten_Schallschutzhaube | Kosten_Abgasreinigung | Vorlauf | Ruecklauf
1 | Agenitor 404 BG ¦ bt135-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 100 kWel | 110 | 100 | 14 | 38.6 | 1524.6027 | 3.13 | 0.021702 |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 404 BG ¦ bt135 | 105 | [5 empty] | 90 | 70
2 | Agenitor 404 EG ¦ ct80-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 160 kWel | 168 | 160 | 3 | 41 | 1034.192 | 4.08 | 0.013337 |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 404 EG ¦ ct80 | 167 | [5 empty] | 90 | 70
3 | Agenitor 404c pure H2 ¦ ct0-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, 100% Wasserstoff, 115 kWel | 129 | 115 | 25 | 37.7 | 1685.9583 | 4.08 | 0.018363 |  | 95 |  | 1 |  |  | agenitor 404 pure H2 ¦ ct0 | 121 | [5 empty] | 90 | 70
4 | Agenitor 406 BG ¦ ct135-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 250 kWel | 245 | 250 | 14 | 42.4 | 932.9553 | 4.43 | 0.014005 |  | 500 |  | 500 |  |  | agenitor 406 BG ¦ ct135 | 261 | [5 empty] | 90 | 70
5 | Agenitor 406 EG ¦ ct80-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 250 kWel | 260 | 250 | 3 | 41.8 | 841.8799 | 4.43 | 0.01234 |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 406 EG ¦ ct80 | 261 | [5 empty] | 90 | 70
6 | Agenitor 406 pure H2 ¦ ct0-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, 100% Wasserstoff, 170 kWel | 183 | 170 | 25 | 39 | 1407.9641 | 4.43 | 0.017156 |  | 95 |  | 1 |  |  | agenitor 406 pure H2 ¦ ct0 | 178 | [5 empty] | 90 | 70
7 | Agenitor 408 BG ¦ ct135-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 360 kWel | 345 | 360 | 14 | 42.5 | 767.3236 | 5.31 | 0.011765 |  | 500 |  | 500 |  |  | agenitor 408 BG ¦ ct135 | 374 | [5 empty] | 90 | 70
8 | Agenitor 408 BG ¦ ct135-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 360 kWel | 345 | 360 | 14 | 42.5 | 767.3236 | 5.31 | 0.011765 |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 408 BG ¦ ct135 | 374 | [5 empty] | 90 | 70
9 | Agenitor 408 EG ¦ ct80-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 360 kWel | 381 | 360 | 3 | 42.5 | 711.6149 | 5.51 | 0.011582 |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 408 EG ¦ ct80 | 373 | [5 empty] | 90 | 70
10 | Agenitor 408 pure H2 ¦ ct0-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, 100% Wasserstoff, 240 kWel | 250 | 240 | 25 | 40.2 | 1201.0225 | 5.51 | 0.016157 |  | 95 |  | 1 |  |  | agenitor 408 pure H2 ¦ ct0 | 250 | [5 empty] | 90 | 70
11 | Agenitor 412 BG ¦ ct135-B-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Biogas (50% CH4), 500 kWel | 482 | 500 | 14 | 41.9 | 643.441 | 5.95 | 0.010055 |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 412 BG ¦ ct135-B | 620 | [5 empty] | 90 | 70
12 | Agenitor 412 EG ¦ ct70-1 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 450 kWel | 493 | 450 | 3 | 41.3 | 642.051 | 5.95 | 0.011141 |  | 500 |  | 250 |  |  | agenitor 412 EG ¦ ct70 | 468 | [5 empty] | 90 | 70
13 | Agenitor 420 EG ¦ ct70-1 (avus 1000plus) | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 999 kWel | 1071 | 999 | 3 | 40.9 | 444.5297 | 10.54 | 0.0096972 |  | 250 |  | 250 |  |  | agenitor 420 EG ¦ ct70 | 1027 | [5 empty] | 90 | 70
14 | Agenitor 420 H2 ¦ ct0-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, 100% Wasserstoff, 750 kWel | 747 | 750 | 25 | 41.2 | 710.273 |  | 0.013251 |  | 95 |  | 1 |  |  | agenitor 420 H2 ¦ ct0 | 770 | [5 empty] | 90 | 70
15 | avus 500plus EG | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 550 kWel | 585 | 550 | 3 | 42.6 | 585.3199 | 5.97 | 0.010758 |  | 500 |  | 300 |  |  | avus 500plus EG (V-Motor) | 569 | [5 empty] | 90 | 70
16 | EC-POWER XRGI 6 | EC POWER A/S | BHKW (Power Unit), Erdgas, 6,0 kWel | 12.4 | 6 | 3 | 30.1 | 4698.6464 | 0.59 | 0.023614 |  | 240 |  | 150 | [9 empty] | 80 | 70
17 | EC-POWER XRGI 6 LowNOx | EC POWER A/S | BHKW (Power Unit), Erdgas, Low-NOx, 6,0 kWel | 14.6 | 6 | 3 | 27.9 | 4698.6464 | 0.59 | 0.023614 |  | 240 |  | 150 | [9 empty] | 80 | 70
18 | EC-POWER XRGI 9 | EC POWER A/S | BHKW (Power Unit), Erdgas, 9,0 kWel | 20.1 | 9 | 3 | 29.3 | 3897.5769 | 0.59 | 0.022005 |  | 240 |  | 70 | [9 empty] | 80 | 70
19 | EC-POWER XRGI 15 | EC POWER A/S | BHKW (Power Unit), Erdgas, 14,5 kWel | 30.8 | 14.5 | 3 | 29.5 | 3128.3104 | 0.84 | 0.020253 |  | 240 |  | 150 | [9 empty] | 85 | 75
20 | EC-POWER XRGI 15 BIOGENIC | EC POWER A/S | BHKW (Power Unit), Biogas, 14,5 kWel | 30.8 | 14.5 | 14 | 29.5 | 4292.0367 | 0.84 | 0.054622 |  | 240 | [11 empty] | 85 | 75
21 | EC-POWER XRGI 20 | EC POWER A/S | BHKW (Power Unit), Erdgas, 20,0 kWel | 38.7 | 20 | 3 | 32.7 | 2697.2777 | 0.84 | 0.019151 |  | 240 |  | 50 | [9 empty] | 85 | 75
22 | EC-POWER XRGI 25 | EC POWER A/S | BHKW (Power Unit), Erdgas, 24,0 kWel | 48 | 24 | 3 | 31.2 | 2479.8369 | 0.84 | 0.018553 | [13 empty] | 85 | 75
23 | SenerTec Dachs 0.8 GenD | SenerTec GmbH | Brennstoffzellen-Heizgeraet (PEM), Erdgas + bis 20% H2 | 1 | 0.705 | 3 |  | 30000 | 1.49 | 0.035 | [6 empty] | PEM-Brennstoffzelle | [6 empty] | 67 | 30
24 | SenerTec Dachs Gen1.1 G5.5 | SenerTec GmbH | BHKW, Erdgas, 5,5 kWel (auch F5.5 Fluessiggas / HR5.3 Heizoel) | 14.7 | 5.5 | 3 | 24 | 4890.9508 | 0.77 | 0.023974 | [6 empty] | Verbrennungsmotor (Magermotor) | [6 empty] | 83 | 70
25 | SenerTec Dachs Gen2 2.9 (G2.9) | SenerTec GmbH | BHKW, Erdgas, 2,85 kWel (auch F3.0 Fluessiggas) | 7 | 2.85 | 3 | 29.8 | 6622.4244 | 0.77 | 0.02688 | [6 empty] | Verbrennungsmotor (Otto) | [6 empty] | 83 | 70
26 | SenerTec Dachs Gen2 5.5 (G5.5) | SenerTec GmbH | BHKW, Erdgas, 5,5 kWel (auch F5.5 Fluessiggas) | 14.8 | 5.5 | 3 | 28.4 | 4890.9508 | 0.77 | 0.023974 | [6 empty] | Verbrennungsmotor (Otto) | [6 empty] | 83 | 70
27 | SenerTec Dachs Gen2 G5.5 (EN) | SenerTec GmbH | BHKW, Erdgas, 5,5 kWel - engl. Datenblatt, identisch mit Dachs Gen2 5.5 | 14.8 | 5.5 | 3 | 28.4 | 4890.9508 | 0.77 | 0.023974 | [6 empty] | Verbrennungsmotor (Otto) | [6 empty] | 83 | 70
28 | SenerTec Dachs InnoGen | SenerTec GmbH | Brennstoffzellen-Heizgeraet (PEM), Erdgas | 0.95 | 0.7 | 3 | 37.7 | 30000 |  | 0.035 | [6 empty] | PEM-Brennstoffzelle
29 | SenerTec Dachs Pro 20 (G20.0) | SenerTec GmbH | BHKW, Erdgas, 10-20 kWel (auch F20.0 Fluessiggas) | 44 | 20 | 3 | 32 | 2697.2777 |  | 0.019151 | [6 empty] | Verbrennungsmotor (Otto)
30 | avus 1200e ¦ 12V4000L64FNER | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 1519 kWel | 1566 | 1519 | 3 | 44.3 | 366.4396 | 9.12 | 0.0090152 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 12V4000L64FNER | [6 empty] | 91 | 77
31 | avus 1600e ¦ 16V4000L64FNER | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 2032 kWel | 2147 | 2032 | 3 | 44 | 320.4407 | 11.55 | 0.0085702 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 16V4000L64FNER | [6 empty] | 91 | 78
32 | avus 2000e ¦ 20V4000L64FNER | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 2547 kWel | 2683 | 2547 | 3 | 44.1 | 288.7494 | 13.02 | 0.0082399 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 20V4000L64FNER TR | [6 empty] | 92 | 77
33 | avus 1000plus ¦ ct80-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 1035 kWel | 1052 | 1035 | 3 | 43.8 | 437.3337 | 10.5441 | 0.0096376 |  | 500 |  | 1000 |  |  | agenitor 420 | [6 empty] | 90 | 70
34 | avus 500plus ¦ ct80-B-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 600 kWel | 628 | 600 | 3 | 42.8 | 562.3061 | 5.9539 | 0.010597 |  | 500 |  | 1000 |  |  | agenitor 412 | [6 empty] | 90 | 70
35 | avus 416plus ¦ ct80-0 | 2G Energy AG | BHKW-Modul, Erdgas, 800 kWel | 786 | 800 | 3 | 43.4 | 492.4657 | 9.2209 | 0.010079 |  | 500 |  | 1000 |  |  | agenitor 416 | [6 empty] | 90 | 70
Note on I1: Berechnet im Blatt 'Kostenberechnung' (ASUE-Interpolation × Preisfaktor).
Note on K1: Vollwartung in €/kWhel; berechnet im Blatt 'Kostenberechnung'.
Note on J15: Modullaenge im Datenblatt nicht lesbar -> Grundflaeche nicht ermittelbar
Note on M17: Grenzwert in mg/kWh (bezogen auf Brennwert Hs); 2G-Werte in mg/Nm3
Note on M18: Grenzwert in mg/kWh (bezogen auf Brennwert Hs); 2G-Werte in mg/Nm3
Note on M19: Grenzwert in mg/kWh (bezogen auf Brennwert Hs); 2G-Werte in mg/Nm3
Note on M20: Grenzwert in mg/kWh (bezogen auf Brennwert Hs); 2G-Werte in mg/Nm3
Note on M21: Grenzwert in mg/kWh (bezogen auf Brennwert Hs); 2G-Werte in mg/Nm3
Note on M22: Grenzwert in mg/kWh (bezogen auf Brennwert Hs); 2G-Werte in mg/Nm3
Note on M23: XRGI 25: Emissionen im Datenblatt nur in kg/MWh angegeben; XRGI 15 BIOGENIC: CO < TA-Luft
Note on B24: el. Wirkungsgrad wg. Degradation nicht fest ausgewiesen; VL/RL = Auslegungspunkt 67/30 C
Note on B25: Wirkungsgrad = Herstellerangabe (ErP); andere Hersteller teils Hi-bezogen
Note on B26: el. Wirkungsgrad Hi; Wartungsintervall 9000 Bh
Note on B27: el. Wirkungsgrad Hi (Stufe 3); Wartungsintervall 7000-11000 Bh
Note on B28: Englisches Datenblatt desselben Geraets (Dachs Gen2 G5.5)
Note on B29: el. Wirkungsgrad Hi 37,7%; Zusatz-Brennwertkessel 4,8-20 kW (26 kW WW)
Note on B30: Pel 10-20 kW, Pth 29-44 kW (Maximalwerte); Gewicht 807 kg
Note on B31: Dirk Engelmann: Quelle: 2G/MTU Technisches Datenblatt TD_0431_L64_1519_50_500_DE_SI V2 (P003520413), 25.06.2021. Werte bei 100% Last.
Note on E31: Dirk Engelmann: Thermische Leistung gesamt bei Auslegungstemp. (Tol. +/-8%)
Note on J31: Dirk Engelmann: Grundflaeche aus Aggregatabmessungen L~4800 x B~1900 mm
Note on M31: Dirk Engelmann: NOx < 500 mg/m3 i.N. (trocken, 5% O2)
Note on O31: Dirk Engelmann: CO < 1000 mg/m3 i.N. (trocken, 5% O2)
Note on B32: Dirk Engelmann: Quelle: 2G/MTU Technisches Datenblatt (P003520447). Werte bei 100% Last.
Note on J32: Dirk Engelmann: Grundflaeche aus Aggregatabmessungen L~5500 x B~2100 mm
Note on M32: Dirk Engelmann: NOx < 500 mg/m3 i.N. (trocken, 5% O2)
Note on O32: Dirk Engelmann: CO < 1000 mg/m3 i.N. (trocken, 5% O2)
Note on B33: Dirk Engelmann: Quelle: 2G/MTU Technisches Datenblatt (P003520557). Werte bei 100% Last.
Note on J33: Dirk Engelmann: Grundflaeche aus Aggregatabmessungen L~6200 x B~2100 mm
Note on M33: Dirk Engelmann: NOx < 500 mg/m3 i.N. (trocken, 5% O2)
Note on O33: Dirk Engelmann: CO < 1000 mg/m3 i.N. (trocken, 5% O2)
Note on B34: Dirk Engelmann: Quelle: 2G Technisches Datenblatt avus 1000plus (P003521036). Werte bei 100% Last. Hinweis: abweichende Neuspezifikation zur bestehenden Zeile 14.
Note on E34: Dirk Engelmann: Nutzbare thermische Leistung
Note on J34: Dirk Engelmann: Grundflaeche Modul L 6295 x B 1675 mm (ohne Schaltschraenke)
Note on M34: Dirk Engelmann: NOx ohne/mit Kat < 0,5 g/Nm3 = 500 mg/Nm3
Note on O34: Dirk Engelmann: CO ohne Kat < 1 g/Nm3 (1000 mg); mit Kat < 0,25 g/Nm3 (250 mg)
Note on B35: Dirk Engelmann: Quelle: 2G Technisches Datenblatt avus 500plus (P003521147). Werte bei 100% Last. Hinweis: abweichende Neuspezifikation zur bestehenden Zeile 16.
Note on E35: Dirk Engelmann: Nutzbare thermische Leistung
Note on J35: Dirk Engelmann: Grundflaeche Modul L 4545 x B 1310 mm (ohne Schaltschraenke)
Note on M35: Dirk Engelmann: NOx ohne/mit Kat < 0,5 g/Nm3 = 500 mg/Nm3
Note on O35: Dirk Engelmann: CO ohne Kat < 1 g/Nm3 (1000 mg); mit Kat < 0,25 g/Nm3 (250 mg)
Note on B36: Dirk Engelmann: Quelle: 2G Technisches Datenblatt avus 416plus (P003521084). Werte bei 100% Last.
Note on E36: Dirk Engelmann: Nutzbare thermische Leistung
Note on J36: Dirk Engelmann: Grundflaeche Modul L 5505 x B 1675 mm (ohne Schaltschraenke)
Note on M36: Dirk Engelmann: NOx ohne/mit Kat < 0,5 g/Nm3 = 500 mg/Nm3
Note on O36: Dirk Engelmann: CO ohne Kat < 1 g/Nm3 (1000 mg); mit Kat < 0,25 g/Nm3 (250 mg)

## Kostenberechnung
Kostenberechnung – Spez. Investition & Wartung (Interpolation)
Methode: ASUE-Ausgleichsfunktion (Potenzregression) Wert = Preisfaktor × a × Pel^b
Preisanpassungsfaktor (Preisstand 2026) | 1.15 | anpassbar – ASUE-Basis 2011/2014; +15 % Bau-/Anlagenkostensteigerung
Ausgleichsfunktionen
Funktion | a | b | Einheit
Investition Erdgas / Gas | 9332.6 | -0.461 | €/kWel
Investition Biogas | 15648 | -0.536 | €/kWel
Wartung Erdgas / Gas | 2.8046 | -0.174 | ct/kWhel
Wartung Biogas | 17.053 | -0.478 | ct/kWhel
Zuschläge / Sonderfälle
H2-Aufschlag Investition (Faktor) | 1.4
H2-Aufschlag Wartung (Faktor) | 1.3
Brennstoffzelle Investition | 30000 | €/kWel
Brennstoffzelle Wartung | 3.5 | ct/kWhel
Interpolations-/Stützstellentabelle (berechnet aus obigen Funktionen)
Pel [kWel] | Invest Erdgas [€/kWel] | Invest Biogas [€/kWel] | Wartung Erdgas [€/kWhel] | Wartung Biogas [€/kWhel]
1 | 10732.49 | 17995.2 | 0.032253 | 0.19611
5 | 5110.6404 | 7594.6673 | 0.024375 | 0.090864
10 | 3712.7909 | 5237.8937 | 0.021606 | 0.065238
20 | 2697.2777 | 3612.4729 | 0.019151 | 0.046839
50 | 1767.9717 | 2210.5928 | 0.016329 | 0.030227
100 | 1284.4006 | 1524.6027 | 0.014473 | 0.021702
160 | 1034.192 | 1185.0819 | 0.013337 | 0.017335
250 | 841.8799 | 932.9553 | 0.01234 | 0.014005
360 | 711.6149 | 767.3236 | 0.011582 | 0.011765
500 | 611.611 | 643.441 | 0.010938 | 0.010055
750 | 507.3378 | 517.7545 | 0.010193 | 0.0082836
1000 | 444.3247 | 443.7687 | 0.0096955 | 0.0072194
1500 | 368.5721 | 357.0851 | 0.009035 | 0.0059474
2000 | 322.7942 | 306.0586 | 0.0085939 | 0.0051833
2547 | 288.7494 | 268.8594 | 0.0082399 | 0.0046176
Quellen / Grundlage:
• ASUE/BHKW-Infozentrum, BHKW-Kenndaten – Ausgleichsfunktionen der spez. Richtpreise (Erdgas: Basis 87 Angebote, Biogas: 127 Angebote).
• Investition = BHKW-Modul inkl. hydraul./abgas-/elektr. Einbindung u. Inbetriebnahme, OHNE Spitzenlastkessel (ASUE Pos. 1–7 ohne 5).
• Aktuelle Marktanker 2025/26 (ihr-bhkw.de, bhkw-ratgeber.de, heizungsfinder.de): 100 kW≈1.000, 250 kW≈750, 500 kW≈500–600 €/kWel; Wartung 50 kW≈1–1,5 ct, MW-Klasse≈0,8–1 ct/kWhel.
• H2-Motor-BHKW: Aufschlag auf Erdgas-Kurve (Markteinführungs-Aufpreis, Richtwert). Brennstoffzelle (Dachs 0.8 GenD, InnoGen): eigener Festwert, da nicht über die Motorkurve skalierbar.
• Wartung = Vollwartungsvertrag (Wartung, Reparatur, Ersatz-/Betriebsstoffe), umgerechnet ct→€ (÷100).
Hinweis: Werte sind Richtkosten. Gelbe Zellen sind anpassbar; alle abhängigen Werte rechnen automatisch nach.

## Energieträger
Energieträger | Nummer
Name | ID
Stadtgas | 1
Erdgas LL | 2
Erdgas E | 3
Flüssiggas (Propan) | 4
Flüssiggas (Butan) | 5
Heizöl S | 6
Heizöl M | 7
Heizöl L | 8
Heizöl EL | 9
Koks | 10
Kohle | 11
Holz | 12
Elektrische Energie | 13
Biogas | 14
Pellets | 15
Rapsöl | 16
Tierische Fette | 17
Heizöl Bio 5 | 18
Heizöl Bio 10 | 19
Heizöl Bio 15 | 20
Heizöl Bio 20 | 21
Heizöl EL schwefelarm | 22
Fernwärme | 23
Sonstige | 24
Wasserstoff | 25

## Legende
Feld | Einheit / Bedeutung | Quelle
Ptherm | Nutzbare therm. Leistung bei 100% Last (kW) | 2G Technical Specification
Pel | Elektrische Leistung bei 100% Last (kW) | 2G Technical Specification
Brennstoff | Brennstoffart (Erdgas / Biogas 50% CH4 / Wasserstoff) | 2G Technical Specification
Wirkungsgrad | Elektrischer Wirkungsgrad bei 100% Last (%) | 2G Technical Specification
Raumbedarf | Modul-Grundflaeche = Laenge x Breite (m2) | 2G Technical Specification, Kap. 8.1
NOX | NOx-Emission, mit Katalysator (mg/Nm3, 5% O2) | 2G Technical Specification, Kap. 1.2
CO | CO-Emission, mit Katalysator (mg/Nm3, 5% O2) | 2G Technical Specification, Kap. 1.2
Motortyp | Motortyp-Bezeichnung | 2G Technical Specification, Kap. 1.3
Grenzleistung | ISO-Standardleistung mechanisch (kW) | 2G Technical Specification, Kap. 1.3
Vorlauf | Heizwasser-Vorlauftemperatur max (degC) | 2G Technical Specification, Kap. 3.1
Ruecklauf | Heizwasser-Ruecklauftemperatur max (degC) | 2G Technical Specification, Kap. 3.1
Investition_kwel | Spez. Investition (€/kWel), interpoliert – Blatt 'Kostenberechnung' | ASUE BHKW-Kenndaten (Ausgleichsfkt.) + Marktanker 2025/26
Wartungskosten_kwhel | Spez. Vollwartungskosten (€/kWhel), interpoliert – Blatt 'Kostenberechnung' | ASUE BHKW-Kenndaten (Ausgleichsfkt.) + Marktanker 2025/26
Nutzungsdauer | Nutzungsdauer - nicht im Datenblatt enthalten | -
SO2 / CO2 / Staub | Emissionen - nicht im Datenblatt angegeben | -
Kosten_* | Kostenpositionen - nicht im Datenblatt enthalten | -